一、施工方案

（一）拟招标工程施工总体方案

1.工程概况

本工程总建筑面积436814平方米。（其中地上建筑面积346814平方米，地下建筑面积90000平方米）；主要建设建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置安装，以及其他配套工程。项目总投资额约271351.83万元，本次项目投资额约7000万元。

2.施工总体部署

本工程按照“先地下后地上、先土建后电气、先主体后配套、分区同步推进”的总体思路组织施工，配置土建施工班组、电气安装班组，实现区域流水作业，减少交叉干扰。项目总工期严格按照招标人要求管控，计划分为四个阶段实施。在施工过程中，将建立完善的沟通协调机制，每周定期召开与监理、设计、招标人等各方的协调会议，及时解决施工中出现的问题；每日安排专人进行现场巡查，确保施工进度和质量符合要求。

第一阶段（施工准备期）：完成施工围挡搭建、临时设施布置、现场交桩放线、施工图纸会审、材料设备进场检验、开工手续办理。技术准备方面，组织施工人员熟悉施工图纸，进行技术交底，确保施工人员了解施工工艺和质量要求；物资准备方面，提前联系供应商，确保钢筋、水泥、电缆、高低压设备等主要材料设备按时进场，并做好抽样检验与存放防护；人员准备方面，组织施工人员进场，进行安全教育和培训，确保施工人员具备相应的操作技能和安全意识。

第二阶段（土建施工期）：同步完成线路排管、电缆井施工，各配电设施土建基础、结构施工，在土建施工阶段，质量管控要点包括钢筋绑扎质量控制，确保钢筋的规格、数量、间距符合设计要求，钢筋连接牢固；模板安装质量控制，保证模板的平整度、垂直度和稳定性，避免出现漏浆现象；混凝土浇筑质量控制，严格控制混凝土的配合比、坍落度和浇筑顺序，确保混凝土的强度和耐久性。

第三阶段（设备安装与线路敷设期）：完成高低压设备安装、电缆敷设、接线调试，同步完成电源线路施工。电气安装阶段的质量管控要点包括电缆接线质量控制，确保电缆的线芯连接牢固，绝缘层完好；高低压设备安装质量控制，保证设备的水平度、垂直度和间距符合设计要求，设备接地可靠；线路试验质量控制，严格按照规范要求进行绝缘电阻测试、交流耐压试验等，确保线路的安全运行。

第四阶段（调试验收期）完成系统整体调试、竣工验收、移交投产，在调试验收阶段，将邀请监理、设计、招标人等各方参与，按照相关规范和标准进行验收，确保工程质量符合要求。验收合格后，及时办理移交手续，向招标人提供完整的工程资料和操作手册。

3.施工管理架构

项目实行项目经理负责制，配置专职项目经理、项目技术负责人，下设土建施工部、电气安装部、物资供应部、质量安全部、综合协调部五个职能部门，每个部门配置专业负责人，各施工区域配置专职施工员、质检员、安全员，确保管理覆盖全部施工环节，落实岗位责任。同时，建立健全的质量管理体系和安全管理体系，制定详细的质量管理制度和安全管理制度，加强对施工过程的质量和安全管控。

4.资源配置总体计划

劳动力配置：高峰期配置土建作业人员、电气安装作业人员、辅助作业人员，满足多区域同步施工需求；材料配置：提前完成钢筋、水泥、电缆、高低压设备等主要材料设备的招标采购，按照施工进度计划提前7天进场，做好抽样检验与存放防护；机械设备配置：配置挖掘机、吊车、电焊机、电缆输送机等施工机械，提前完成设备调试检验，确保进场即可投入使用。在资源配置过程中，将根据施工进度和实际需求，及时调整劳动力、材料和机械设备的配置，确保施工的顺利进行。

5.总体施工流程

施工准备→测量放线→线路路径开挖→排管敷设、电缆井砌筑→各配电设施土建基础施工→主体结构施工→预埋件预留→设备基础浇筑→设备进场验收→设备就位安装→电缆敷设、接线→通信调度设备安装→线路试验→保护装置调试→全站系统联调→竣工验收→移交投产。在每个施工环节，都将严格按照施工工艺和质量要求进行操作，做好质量检验和记录，确保施工质量符合标准。

（二）关键部位施工方案

1.开关站土建施工关键方案

开关站为本工程核心配电枢纽，土建施工质量直接影响后续设备运行安全，施工过程重点管控基础开挖、设备基础浇筑、电缆沟道施工三个关键环节。在施工过程中，可能会遇到基坑坍塌、基础裂缝、地下水渗入等风险。为应对这些风险，将制定详细的风险预判及应对措施，如在基础开挖前进行地质勘察，根据地质情况制定合理的开挖方案；在设备基础浇筑过程中，加强混凝土的养护，避免出现裂缝；在电缆沟道施工时，做好防水层施工，防止地下水渗入。

基础开挖阶段：开挖前先在基坑周边设置降水井，将地下水位降至基底以下50cm后再进行开挖，开挖过程预留30cm人工清底厚度，避免机械扰动基底原状土，开挖完成后及时组织验槽，验槽合格后立即浇筑垫层混凝土，避免基底长期暴露受雨水浸泡。在基础开挖过程中，将安排专人进行监测，实时掌握基坑的变形情况，如发现异常，及时采取措施进行处理。同时，做好现场的排水工作，防止雨水流入基坑。

设备基础浇筑阶段：开关站内部高低压设备基础精度要求高，基础轴线偏差控制在±2mm以内，标高偏差控制在±1mm以内，浇筑前先固定好预留地脚螺栓，采用整体模板一次浇筑成型，浇筑过程采用分层振捣，避免出现蜂窝麻面，浇筑完成后及时覆盖养护，养护时间不少于14天，防止基础出现收缩裂缝。在设备基础浇筑过程中，将加强对混凝土质量的控制，严格按照配合比进行搅拌，确保混凝土的强度和耐久性。同时，做好模板的安装和拆除工作，保证基础的尺寸和形状符合设计要求。

电缆沟道施工阶段：沟道施工严格控制坡度，保证排水坡度不小于0.5%，沟道内预埋件采用点焊固定，位置偏差控制在±5mm以内，沟道盖板采用预制钢筋混凝土盖板，安装后缝隙均匀，表面平整度偏差不超过5mm，沟道内壁抹面平整，做好防水层施工，避免地下水渗入沟道。在电缆沟道施工过程中，将加强对施工质量的检验，如对沟道的坡度、预埋件的位置、盖板的平整度等进行检查，确保施工质量符合要求。同时，做好沟道的清理和维护工作，保证沟道的畅通。

2.10kV电缆线路敷设关键方案

本工程电缆线路总长度大，施工过程重点管控电缆敷设、接头制作、耐压试验三个关键环节。在电缆线路施工过程中，可能会出现电缆绝缘损坏、接头接触不良、线路短路等风险。为应对这些风险，将制定详细的风险预判及应对措施，如在电缆敷设前进行外观检查和绝缘测试，确保电缆质量合格；在接头制作过程中，严格按照工艺要求进行操作，保证接头的质量；在耐压试验过程中，做好安全防护措施，防止发生触电事故。

电缆敷设前，先对电缆进行外观检查，核对电缆型号、规格、长度符合设计要求，采用直流耐压试验检验电缆绝缘性能，合格后方可敷设；排管敷设前，先清理排管内部杂物，在电缆表面涂抹滑石粉减少摩擦力，采用电缆输送机牵引，牵引速度控制在每分钟8-10米，牵引过程安排专人在井位值守，避免电缆卡涩损伤绝缘层，电缆敷设完成后在每个电缆井内预留足够长度的备用段，做好标识；直埋敷设时，先在沟底铺设10cm厚细沙，电缆敷设完成后再覆盖10cm细沙，加盖混凝土保护板，保护板覆盖宽度超出电缆两侧各不小于50cm，敷设完成后设置方位标识桩，间距不大于50米，转弯处增设标识桩。在电缆敷设过程中，将加强对施工质量的控制，如对电缆的弯曲半径、牵引速度、预留长度等进行检查，确保施工质量符合要求。同时，做好电缆的防护工作，避免电缆受到损伤。

电缆接头制作严格按照工艺要求执行，选择晴朗干燥天气作业，环境湿度控制在70%以下，接头制作前严格剥除电缆绝缘层，清理线芯，采用专用压接工具压接接头，压接完成后检查接触电阻符合要求，再缠绕绝缘带、安装热缩套管，加热过程均匀缓慢，确保热缩套管密封完好，无气泡褶皱。在电缆接头制作过程中，将加强对施工质量的检验，如对接触电阻、绝缘性能等进行测试，确保接头的质量符合要求。同时，做好接头的防护工作，避免接头受到外界环境的影响。

电缆敷设完成后，逐个回路进行绝缘电阻测试，10kV电缆采用2500V兆欧表测试，绝缘电阻不低于10MΩ，然后进行交流耐压试验，试验电压按照规范要求设置，试验时间15分钟，无击穿、闪络现象为合格，试验完成后放电记录试验数据。在电缆试验过程中，将严格按照规范要求进行操作，做好安全防护措施，防止发生触电事故。同时，做好试验记录，为后续的运行维护提供依据。

3.高低压设备安装关键方案

高低压开关柜、变压器等核心设备安装，重点管控设备就位、接线、调试三个关键环节。设备进场后先进行开箱检验，核对设备铭牌参数、出厂合格证、试验报告齐全，外观无损伤变形，绝缘件无裂纹，合格后方可吊装就位；设备就位采用汽车吊配合手动葫芦作业，就位后调整水平度与垂直度，开关柜垂直度偏差不大于高度的1.5‰，相邻开关柜顶部水平偏差不大于2mm，成列开关柜顶部总偏差不大于5mm，固定牢固后连接母线，母线连接采用力矩扳手紧固，扭矩符合产品技术要求，连接接触面涂电力复合脂，保证接触良好。在设备安装过程中，可能会出现设备安装精度不足、接线错误、调试不合格等风险。为应对这些风险，将制定详细的风险预判及应对措施，如在设备就位前进行基础检查和调整，确保基础的水平度和垂直度符合要求；在接线过程中，严格按照图纸进行操作，做好接线记录；在调试过程中，邀请设备厂家技术人员进行现场指导，确保调试合格。

保护装置安装完成后，先进行单体调试，检查保护装置的额定电压、动作整定值、逻辑功能符合设计要求，然后进行整组联动试验，模拟各种故障工况，检验保护动作的正确性与可靠性，涉及变电站间隔保护更换，施工前提前与供电调度部门办理工作票，做好原有运行回路的安全隔离措施，更换过程保留原有接线记录，更换完成后进行传动试验，确认保护动作正确，信号上传正常，不会影响现有运行设备的安全。在保护装置调试过程中，将加强对调试质量的控制，如对保护装置的动作时间、动作电流等进行测试，确保保护装置的性能符合要求。同时，做好调试记录，为后续的运行维护提供依据。

4.通信与调度系统施工关键方案

本工程通信调度系统涉及开关站、变电站的信号传输，施工过程重点管控光缆敷设、设备接线、通道调试三个环节。光缆敷设过程避免过度弯曲，弯曲半径不小于光缆外径的15倍，敷设完成后测试光纤衰耗，衰耗值符合设计要求，接续采用熔接工艺，熔接完成后做好保护，接入光端设备后调试通信通道，保证信号传输稳定，误码率符合规范要求；远动装置安装完成后，调试四遥功能，遥测误差控制在允许范围以内，遥信动作正确率达到100%，遥控、遥调动作正确，确保调度中心能够实时监控变配电系统运行状态。

5.低压户表线路施工关键方案

居民低压出线至户表箱的线路施工，涉及多楼座同步作业，施工过程重点管控路径布置、接线工艺、绝缘测试，严格按照楼栋分层施工，每个楼座施工完成后及时进行通电测试，避免遗漏质量隐患，接线过程将相线、零线、地线分色清晰，接线端子压接牢固，户表箱安装垂直度偏差不大于3mm，箱体内接线整齐，标识清晰，方便后续运维管理。

（三）大型机械进出场方案

1.大型机械配置计划

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | SY335BH | 3 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 2 | 25T汽车吊 | QY25K5 | 1 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 3 | 翻斗车 | SYM3311ZZX1F | 8 | 长沙 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 4 | 搅拌车 | 412 | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 5 | 泵车 | SYM5465THBF620S | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 6 | 起重机 | STC250E | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 7 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7-500 | 3 | 苏州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 8 | 钢筋切断机 | GT-12 | 7 | 杭州 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 5 | 上海 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 10 | 运输汽车 | 3T | 1 | 山东 | 2020 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 11 | 电力工程车 | 3T | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 12 | 液压搬运车 | 3T | 8 | 湖北 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 13 | 电动葫芦 | 3T | 20 | 长沙 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 14 | 液压千斤顶 | 10T | 6 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 15 | 真空泵 | 5000m3/h | 1 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 16 | 手动液压机 | 240KN | 10 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 17 | 电缆输送机 | 5KN | 4 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 18 | 液压弯管机 | W27Y-108 | 1 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 19 | 液压弯排机 | 50-125mm | 2 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 20 | 牵引钢丝绳 | Φ12 | 20 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 21 | 起重滑车 | 50KN | 20 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 22 | 金属抱杆 | 100KN | 4 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 23 | 绞磨机 | 50KN | 12 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 24 | 高压电缆敷设机 | YQ3000 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 25 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 1-3T | 16 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 26 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 5T | 10 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 27 | 放线架 | 12T | 5 | 郑州 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 28 | 放线滑车 | / | 80 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 29 | 高空作业车 | 12m | 1 | 郑州 | 2020 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 30 | 台钻 | Φ12 | 3 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 31 | 导线压接机 | 1250KN | 3 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 32 | 螺帽切断机 | / | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 33 | 交流电焊机 | 300A | 3 | 山东 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 34 | 油压分离式穿孔工具 | 0-120mm | 2 | 山东 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 35 | 手动液压开线剪刀 | 120-630mm2 | 3 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 36 | 一体式液压压接钳 | 160KN | 2 | 山东 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 37 | 振动器（插入式） | HZ6X-50 | 6 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 38 | 振动器（平板式） | 平板 | 5 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 39 | 砼磨光机 | H2660-82 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 40 | 砼切缝机 | 18型 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 41 | 木工平刨机 | 503型 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 42 | 木工手动刨板机 | / | 2 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 43 | 电动套丝机 | Z1T-R2 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000V兆欧表 | UT513A | 4 | 上海 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 2 | 数显绝缘子测试仪 | HT-ZX-HM | 24 | 河北 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 3 | 带绝缘操作杆的火花间隙检测仪 | 令克棒 | 40 | 浙江 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 4 | 冲孔机 | / | 2 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 5 | 工频交流耐压试验成套装置 | 10kVA/100kV | 1 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 6 | 钳型接地电阻表 | XRD2000+ | 2 | 南京 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 7 | 接地电阻摇表 | BY2571B | 8 | 武汉 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 8 | 经纬仪 | AC-2S/AP-8 | 2 | 进口 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 9 | 全站仪 | DTM352C | 1 | 进口 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 10 | GPS定位仪 | 中海达V9R | 1 | 南京 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 11 | 测高仪 | DL69 | 8 | 厦门 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 12 | 便携式激光测距仪 | PF115A | 2 | 济南 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 13 | 激光水准仪 | 268GJ | 1 | 江苏 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 14 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 2 | 河北 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 15 | 变频串联谐振试验成套装置 | 75kVA/25kV | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 16 | 电缆故障检测仪 | GD-2136 | 1 | 武汉 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 17 | （大跨跃）振动测量仪 | VM63A | 2 | 上海 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 18 | 镀锌层测试仪 | DR280 | 1 | 广州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 19 | 高压介质损耗测试仪 | 2m3/min | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 20 | 回路电阻测试仪 | HTHL-100P | 2 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 21 | 高压绝缘电阻测试仪 | 2500V兆欧表 | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 22 | 电容电感测试仪 | HTRG-H | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 23 | 变压器直流电阻测试仪 | HTZZ-H | 1 | 郑州 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 24 | 变压器变比测试仪 | HTBC-H | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 25 | 感应耐压试验装置 | 15kVA/600V150Hz | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 26 | SF6气体回收装置 | 50L/min | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 27 | 微水仪 | HTWS-V | 1 | 郑州 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 28 | 激光垂准仪 | DZJ2 | 6 | 江苏 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 29 | 钢卷尺 | / | 20 | 四川 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 30 | 铟钢尺 | 3m | 10 | 中国 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 31 | 铟钢尺尺撑 | / | 10 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 32 | 塔尺 | 苏一光 | 5 | 江苏 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 33 | 手摇盘尺 | 长城 | 5 | 浙江 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 34 | 磁性线锤 | / | 50 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 35 | 超声波探伤仪 | USL-32 | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 36 | 毕托管 | CLY系列（铜） | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 37 | 量筒 | / | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 38 | 环刀 | 70×52 | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 39 | 游标卡尺 | 0.02mm/0-300 | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 40 | 千分尺 | / | 8 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 41 | 楔形塞尺 | / | 20 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 42 | 数字兆欧表 | 数字式 | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 43 | 钳型电流表 | T302 | 10 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 44 | 数字式万用表 | 2000型 | 8 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 45 | 电缆测试仪 | RLC-2000 | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 46 | 电压表 | T275-300 | 10 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 47 | 电热棒 | / | 3 | 中国 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 48 | 试块振动台 | 0.8×0.8 | 4 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 49 | 坍落度仪 | / | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 50 | 混凝土试模 | 100×100×100 | 140 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 51 | 抗渗试模 | 175×185×150 | 60 | 中国 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 52 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7 | 60 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 53 | 温湿度仪 | FYTH-1 | 4 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 54 | 风速仪 | AVM-07 | 2 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 55 | 风压计 | Manoair100 | 4 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 56 | 噪声计 | DSL-330 | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 57 | 普通温度计 | / | 20 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 58 | 避雷器测试仪 | BLQ-Ⅱ | 3 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |

2.进出场运输方案

大型机械设备场外运输均采用平板拖车运输，提前勘察运输路线，确认沿线道路承载力、转弯半径、限高限宽符合运输要求，提前办理城市道路占用、超限运输审批手续，选择夜间低峰时段运输，避免影响城市交通，设备装车后采用钢丝绳、倒链固定牢固，支点位置垫木方保护，避免设备漆面、结构损伤，运输过程安排专职领车人员，提前协调交通，保障运输安全。

设备进场后，按照项目平面布置规划的机械设备停放区域停放，停放区域选择在地势平坦、排水良好的位置，避免积水浸泡设备，挖掘机、装载机等自行式设备在进场后及时检查车况，调试各项性能，确认合格后投入使用；汽车吊等起重设备进场后，先支设支腿，支腿下方垫钢板或路基箱，保证支腿稳定，试验起重性能合格后方可作业。

设备退场前，先清理设备表面的泥土、油污，对设备进行检修保养，确认机械性能完好，按照退场运输要求进行固定，同样选择夜间低峰时段运输出场，退场后及时清理停放区域的废弃物，恢复场地整洁。

3.场内转运与作业布置方案

本工程场内大型机械转场主要为不同施工区域之间的转移，转移过程沿场内临时道路行驶，遇到地下管线位置提前探明，低速行驶，避免碾压损伤既有管线；汽车吊转移作业地点时，先收回支腿，检查吊臂固定牢固，再缓慢行驶，转移到位后重新支设支腿，检验稳定性后方可再次作业。

大型机械作业前，先清理作业范围内的障碍物，对作业区域周边的既有管线、建筑物做好防护，设置安全警示围栏，安排专职指挥人员指挥作业，汽车吊作业时，支腿全部伸出，支腿下方垫不小于10cm厚的钢板，保证作业半径内无障碍物，吊装作业时下方严禁站人，严格按照额定起重量吊装，严禁超载作业。

4.大型机械安全管理措施

所有进场大型机械设备均具备有效的检验合格证明、出厂合格证，特种机械设备提供特种设备检验合格报告，操作人员均具备对应的操作资格证书，持证上岗，作业前进行安全技术交底，明确作业内容与安全注意事项；每天作业前对机械设备进行例行检查，检查刹车、起重限位、液压系统等关键部位，确认完好后方可作业，每月进行一次全面检修保养，及时排除机械故障，杜绝带病作业；在雨季、冬季施工时，做好机械设备的防护，雨季做好防雨防潮，冬季做好防冻液更换，低温天气启动前预热，保证机械性能稳定。

5.进出场协调管理

大型机械进出场提前1天向项目监理部、招标人现场代表进行申报，说明进出场时间、机械设备型号、数量，获得批准后再组织进出场，进出场过程协调场内交通，避免与其他施工工序交叉干扰，对进出场过程破坏的场内道路及时进行修复，保证现场通行安全。

（四）冬雨季施工方案

1.冬季施工方案

本工程10kV变配电工程涉及电缆沟开挖、土建基础施工、设备安装等多道工序，冬季施工期间气温较低，需针对低温环境制定专项防护措施，确保施工质量与人员安全。冬季施工时，土壤、混凝土、砂浆等材料的物理力学性能会发生变化，容易导致工程质量问题，同时低温环境也会对施工人员的身体健康造成影响，因此必须严格按照冬季施工方案进行施工。

1.前期准备工作

施工前提前收集太原市近3年冬季气温数据，当连续5天日平均气温低于5℃时，立即启动冬季施工方案。提前储备冬季施工所需的防寒保温材料，包括岩棉被、保温棉、工业防冻液、采暖设备等，对所有施工机械提前进行冬季保养，更换适合低温环境的润滑油与防冻液，确保机械正常运转。对施工人员进行冬季施工安全与技术交底，明确各工序低温施工操作规范与应急处置流程，发放防寒保暖用品，如棉衣、棉鞋、手套、帽子等，保障施工人员的身体健康。

2.土建工程冬季施工措施

土方开挖施工中，若土层出现冻结，优先采用机械破碎结合人工清理的方式作业，开挖完成的基坑、电缆沟及时进行覆盖保温，避免基底土层受冻，当日开挖的基底当日完成垫层施工。混凝土施工优先选用掺加早强防冻剂的商品混凝土，运输过程中对罐车采取保温包裹，进场时检测混凝土入模温度，确保入模温度不低于5℃。混凝土浇筑完成后，表面立即覆盖岩棉被进行保温养护，养护时间不少于14天，当室外温度低于-5℃时，采取搭设暖棚+内生暖气的方式提升养护环境温度，暖棚内温度应保持在10℃以上，同时定期监测混凝土内部温度，确保混凝土内外温差不超过25℃。砌体施工所用砖、砌块提前运至室内暖棚预温，砌筑砂浆采用热水拌制，砂浆上墙温度不低于5℃，每日砌筑完成后对砌体表面进行保温覆盖，避免砌体受冻。

3.电气安装工程冬季施工措施

电缆敷设施工尽量选择白天气温较高时段作业，敷设前提前将电缆放置在暖棚内预热，避免电缆绝缘层因低温脆化开裂。电缆接头制作过程中，若环境温度低于0℃，搭设临时保温作业棚，控制作业环境温度不低于5℃，确保接头绝缘处理质量。设备安装前提前将设备运至室内暖房存放，避免设备内元器件、绝缘部件受冻，安装作业时检查设备密封性能，防止低温导致密封胶失效。在电气设备安装完成后，应进行全面的检查和调试，确保设备在低温环境下能够正常运行。

4.冬季安全管理措施

施工现场的道路、脚手架及时清理积雪结冰，作业面铺设防滑草垫，高空作业人员佩戴防滑安全带。临时用电线路定期检查，防止低温导致线路绝缘层老化开裂，配电箱、开关箱加装保温防护套。施工人员生活区供暖设施定期检查防火情况，配备足够的消防器材，严防一氧化碳中毒与火灾事故发生。同时，应在施工现场设置临时取暖点，为施工人员提供温暖的休息环境。

2.雨季施工方案

太原市雨季集中在7-9月，本工程土建施工包含大量基坑、电缆排管开挖作业，极易受降雨影响，需制定针对性的雨季施工防控措施。雨季施工时，土壤含水量增加，容易导致基坑边坡坍塌、地基沉降等问题，同时降雨也会影响电气设备的安装和调试，因此必须严格按照雨季施工方案进行施工。

1.前期筹备

雨季来临前，提前修整施工现场排水系统，沿基坑周边、电缆沟开挖区域设置不低于30cm的挡水埂，开挖临时排水沟，将雨水引入集水井，配置足够功率的抽排水设备，确保降雨后能够快速排出场地积水。对施工现场的临时设施、脚手架、起重机械进行全面检查加固，检测接地避雷装置的接地电阻，确保符合安全要求。提前储备防雨材料，包括防雨布、彩条布、潜水泵、雨衣雨鞋等，原材料提前做好防雨覆盖，水泥、电气设备存放于干燥通风的仓库内，地面垫高30cm以上。同时，应与当地气象部门保持密切联系，及时获取天气预报信息，提前做好防雨准备。

2.土建工程雨季施工措施

土方开挖作业合理安排施工顺序，分段分层开挖，每段开挖完成后及时施工垫层与基础，避免基坑长时间暴露。降雨期间停止露天土方开挖与混凝土浇筑作业，已浇筑未初凝的混凝土表面及时覆盖防雨布，避免雨水冲刷。基坑周边随时检查边坡稳定性，发现裂缝、沉降异常及时停工撤离，采取支护加固措施。雨后复工前，检查基坑边坡有无松动、滑塌迹象，确认安全后方可进场作业。在雨季施工过程中，应加强对基坑边坡的监测，定期测量边坡的位移和沉降情况，及时发现问题并采取措施进行处理。

3.电气安装工程雨季施工措施

露天电缆接头制作、设备接线作业遇降雨立即停止，已剥露的电缆端头及时做好防水密封保护。电气设备开箱验收后未安装的，及时覆盖防雨布，存放于地势较高位置，避免被雨水浸泡。雨天不进行高压试验作业，施工现场的电气设备、配电箱全部加装防雨罩，施工机械做好接地保护，雨后复工前检测所有用电设备的绝缘电阻，合格后方可合闸使用。在雨季施工期间，应加强对电气设备的维护和管理，定期检查电气设备的绝缘性能和接地情况，确保电气设备的安全运行。

4.雨季安全管理

安排专人24小时值班关注天气预报，提前发布强降雨预警，提前做好人员撤离与设备转移准备。强降雨过后，对施工现场所有防护设施、用电线路、机械设备进行全面排查，消除安全隐患后方可恢复施工。同时，应在施工现场设置应急救援队伍，配备应急救援物资和设备，确保在发生突发事件时能够及时进行救援。

（五）降排水方案

本工程施工区域包含电缆排管、配电室设备基础施工，地下水位较高时会影响开挖作业与基础施工质量，结合项目地质条件制定本降排水方案。降排水方案的制定应根据工程地质条件、地下水位情况、施工要求等因素进行综合考虑，选择合适的降排水方法和设备，确保施工区域的地下水位能够降低到安全范围内。

1.方案选型

结合城区地质条件，采用“明沟排水+集水井降水”结合的降排水方案，局部开挖深度较大、出水量较大的作业点，配合使用轻型井点降水，确保施工作业面保持干燥。在选择降排水方案时，应充分考虑工程的特点和要求，同时结合当地的地质条件和水文情况，选择经济、合理、可行的降排水方案。

2.降排水系统布置

明沟排水系统：沿开挖基坑、电缆沟的底部两侧开挖临时排水沟，排水沟宽度设置为30-40cm，深度设置为20-30cm，排水沟坡度设置为1‰-2‰，将地下水引入集水井。集水井设置在排水沟最低处，间隔50-60m设置一座，集水井直径不小于80cm，深度低于开挖底面不小于1.5m，井壁采用砖砌或钢丝网模板支护，防止井壁坍塌。在明沟排水系统的施工过程中，应确保排水沟和集水井的坡度和深度符合设计要求，同时定期清理排水沟和集水井内的杂物，保证排水畅通。

井点降水系统：对于开挖深度超过4m、地下水出水量较大的开关站、大型配电室基础区域，在基坑开挖前预先布设轻型井点，井点管沿基坑周边布置，井点管间距设置为1.2-1.5m，井点管深度低于开挖基底不小于2m，总管铺设在井点管外侧，连接真空泵与集水箱，持续抽出地下水，将地下水位降低至开挖基底以下0.5m后，方可进行土方开挖作业。在井点降水系统的安装和调试过程中，应严格按照设计要求进行施工，确保井点管的间距、深度和垂直度符合要求，同时定期检查井点降水系统的运行情况，确保降水效果。

3.降排水运行管理

设备配置：每个集水井配置1台功率不小于1.5kW的潜水泵，根据出水量大小调整水泵运行频率，确保集水井内水位低于开挖基底不小于0.5m。井点降水系统配备备用电源，避免停电导致水位回升影响施工。在设备配置过程中，应根据降排水的要求和实际情况，选择合适的水泵和电源设备，确保设备的性能和可靠性。

运行维护：安排专人24小时值班监控降排水系统运行，定期检查水泵、管线运行情况，清理排水沟、集水井内的泥沙杂物，防止管路堵塞。做好水位观测记录，每天观测3次水位，当水位变化异常时及时排查原因，调整降排水参数。在运行维护过程中，应建立完善的运行维护制度，定期对降排水系统进行检查和维护，及时发现和处理问题，确保降排水系统的正常运行。

基础施工完成后的处理：土建基础施工完成并验收合格后，及时回填土方，逐步停止降排水作业，拔除井点管后，用灰土填实井点孔洞，集水井清理后用级配砂石回填密实。在基础施工完成后的处理过程中，应按照设计要求进行回填和处理，确保回填土的质量和密实度符合要求，同时对降排水系统进行拆除和清理，做好现场的清理和恢复工作。

4.边坡防护与应急处理

降排水过程中定期观测基坑边坡稳定性，检查周边地面有无沉降、裂缝，发现异常立即停止降水作业，采取边坡支护措施，确认安全后方可继续施工。汛期施工时，增加抽排水设备储备，提前疏通场外排水管网，避免城市内涝倒灌施工区域。在降排水过程中，应加强对基坑边坡和周边环境的监测，定期测量边坡的位移和沉降情况，及时发现问题并采取措施进行处理，确保施工安全。

（六）夜间施工方案

本工程总工期紧张，部分工序需要安排夜间连续施工，为保障夜间施工质量与安全，制定本方案。夜间施工时，光线条件较差，施工人员的视觉和反应能力会受到影响，容易导致安全事故的发生，同时夜间施工也会对周边居民的生活造成影响，因此必须严格按照夜间施工方案进行施工。

1.夜间施工审批与公示

需要夜间施工的工序，提前按照太原市相关规定办理夜间施工许可审批手续，提前24小时公示夜间施工信息，告知周边居民施工时间与联系电话，争取周边群众理解，及时处理相关投诉意见。在办理夜间施工许可审批手续时，应提供详细的施工方案和安全保障措施，确保夜间施工不会对周边环境和居民造成影响。

2.夜间施工组织安排

人员配置：夜间施工配备足够的施工人员与管理人员，每个作业面安排专职安全员现场值班，施工负责人夜间值班带班，确保夜间施工各项管控措施落实到位。合理安排人员轮休，避免施工人员长时间疲劳作业，影响施工安全与质量。在人员配置过程中，应根据夜间施工的特点和要求，选择合适的施工人员和管理人员，确保施工人员具备相应的技能和经验，同时加强对施工人员的培训和教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。

工序安排：夜间优先安排受环境影响较小、对质量管控要求相对较低的工序，如土方开挖、材料搬运、电缆排管预埋等，电缆接头制作、高压设备调试等对精度要求较高的工序尽量不安排在夜间施工，必须夜间施工的，增加照明与质量检查人员，确保施工质量符合要求。在工序安排过程中，应充分考虑夜间施工的特点和要求，合理安排施工工序，确保施工进度和质量。

3.照明与安全防护

照明系统布置：施工现场所有作业面、通道、加工区配备足够的照明设备，主要通道与作业面采用大功率投光灯照明，局部作业点配备移动防爆照明灯，确保施工区域亮度满足作业要求，照明线路采用架空敷设，严禁乱拉乱接，所有照明设备配备漏电保护装置。在照明系统布置过程中，应根据施工区域的大小和特点，选择合适的照明设备和照明方式，确保施工区域的亮度均匀、无阴影，同时定期检查照明设备的运行情况，及时更换损坏的照明设备。

安全防护措施：夜间施工前对所有安全防护设施进行检查，基坑、沟道周边的防护栏杆加装警示红灯与反光标识，洞口、临边位置设置明显的警示标志。高空作业人员必须佩戴安全带，作业面做好防护围栏，严禁违章作业。在安全防护措施方面，应建立完善的安全管理制度，加强对施工现场的安全检查和监督，及时发现和消除安全隐患，确保施工人员的生命安全。

临时用电管理：夜间施工前对所有用电线路、用电设备进行检查，更换老化破损的线路绝缘层，配电箱关门上锁，安排电工夜间值班，随时处置用电故障。在临时用电管理方面，应严格按照相关规定进行施工，确保用电线路和用电设备的安全可靠，同时加强对电工的培训和教育，提高电工的业务水平和应急处理能力。

4.降噪与环保措施

夜间施工严格控制作业噪声，禁止使用高噪声设备进行冲击作业，对产生噪声的施工工序采取降噪围挡，施工车辆进出施工现场禁止鸣笛，材料装卸轻拿轻放，最大限度降低噪声对周边居民的影响。夜间施工产生的建筑垃圾及时清理，集中堆放，避免随意丢弃污染环境。在降噪与环保措施方面，应建立完善的环境保护管理制度，加强对施工现场的环境监测和管理，及时采取措施减少施工对周边环境的影响。

5.应急管理

夜间施工配备应急救援车辆与物资，发生突发安全事故时，立即启动应急救援预案，第一时间抢救伤员，上报相关单位，保护事故现场。在应急管理方面，应建立完善的应急救援预案，定期组织应急救援演练，提高施工人员的应急处理能力，确保在发生突发事件时能够及时有效地进行救援。

（七）材料进出场及二次搬运方案

本工程涉及电力电缆、变压器、土建砂石水泥等大量材料设备，施工点位分散，合理规划材料进出场与二次搬运，保障施工进度，降低材料损耗。材料进出场及二次搬运方案的制定应根据工程的特点和要求，结合施工现场的实际情况，选择合适的运输方式和搬运设备，确保材料设备能够及时、安全地运抵施工现场。

1.材料进出场总体规划

根据施工进度计划，提前编制月度、周材料进场计划，明确各类材料进场时间、数量、存放点位，提前协调市政交通管理部门，办理大型设备运输车辆的城区通行许可，确保材料设备按时进场。所有材料进场必须经过质量验收，查验产品合格证、检验报告，不合格材料严禁进场，及时清退出场。出场材料主要为施工产生的建筑垃圾、废旧包装、不合格材料，出场前分类整理，按照太原市环卫部门要求运至指定的消纳场地，严禁随意倾倒。在材料进出场管理过程中，应建立完善的材料管理制度，加强对材料的采购、运输、验收和保管等环节的管理，确保材料的质量和数量符合要求。

2.各类材料进场组织

大宗土建材料：砂石、水泥、砖等大宗土建材料，根据施工进度分批进场，控制进场量，避免大量堆积占用施工场地，砂石进场后分类堆放在指定的料场，做好标识，水泥进场后存放于干燥的水泥库，做好防潮防雨措施。在大宗土建材料的进场管理过程中，应根据施工进度和实际需求，合理安排材料的进场时间和数量，同时加强对材料的保管和维护，确保材料的质量不受影响。

电力电缆：电缆为超长尺寸材料，提前规划运输路线，选用匹配长度的平板运输车运输，进场时根据敷设区域分段卸车，优先卸至靠近敷设起点的临时堆放点，避免长距离二次搬运，电缆堆放时地面垫设木方，避免电缆直接接触地面受潮，外保护层做好防护，避免机械损伤。在电力电缆的运输和存放过程中，应采取有效的防护措施，避免电缆受到损伤，同时加强对电缆的检查和维护，确保电缆的质量符合要求。

高低压配电柜、变压器等大型设备：设备进场前提前清理进场道路与吊装场地，检查道路承载力，满足大型运输车辆通行要求，设备进场安排专业吊装队伍卸车，卸车后运输至提前准备好的存放场地，做好防雨、防潮、防盗防护，重要设备安排专人看护。在大型设备的运输和存放过程中，应制定详细的运输方案和存放措施，确保设备的安全和完好，同时加强对设备的检查和维护，确保设备的性能符合要求。

小型电气材料：断路器、导线、开关、辅材等小型材料进场后，存放于专门的材料仓库，分类上架存放，做好标识，方便领用。在小型电气材料的管理过程中，应建立完善的材料领用制度，加强对材料的领用和使用情况的管理，避免材料的浪费和丢失。

3.二次搬运方案

场内道路规划：提前规划施工区域内的场内运输道路，平整压实，满足材料运输车辆通行要求，在各配电室、开关站施工点位设置临时停车卸货点，方便材料转运。在场内道路规划过程中，应根据施工现场的实际情况，合理规划道路的走向和宽度，确保道路的畅通和安全。

不同材料二次搬运方式：

大宗土建砂石水泥，采用农用三轮车配合人工搬运，直接转运至作业面，减少中转环节。在大宗土建材料的二次搬运过程中，应选择合适的搬运设备和搬运方式，确保材料的安全和完好，同时加强对搬运过程的管理，避免材料的损耗和浪费。

高低压配电柜、变压器等大型设备，场内运输采用平板拖车配合叉车转运，通道狭窄区域采用滚杠配合卷扬机牵引搬运，搬运过程中做好设备防护，避免碰撞损伤设备漆面与内部元器件。在大型设备的二次搬运过程中，应制定详细的搬运方案和防护措施，确保设备的安全和完好，同时加强对搬运过程的监督和管理，避免发生安全事故。

电力电缆二次搬运，采用电缆拖车配合人工敷设搬运，搬运过程中保持电缆弯曲半径符合规范要求，严禁猛拉猛拽损伤电缆绝缘层。在电力电缆的二次搬运过程中，应严格按照相关规范和要求进行操作，确保电缆的质量不受影响，同时加强对搬运过程的检查和监督，及时发现和处理问题。

小型材料采用手推车配合人工搬运，分类装箱转运，避免小件材料丢失损耗。在小型材料的二次搬运过程中，应加强对材料的管理和保护，避免材料的丢失和损坏，同时提高搬运效率，确保施工进度。

二次搬运质量管理：二次搬运过程中，做好材料防护，水泥、电气设备做好防潮保护，易碎、易损材料做好防碰撞保护，搬运完成后及时检查材料外观质量，发现损伤立即更换，严禁使用损伤的材料设备。在二次搬运质量管理过程中，应建立完善的质量管理制度，加强对搬运过程的质量检查和监督，确保材料设备的质量符合要求。

4.存储与领用管理

所有进场材料分类存放，设置明显标识，标明材料名称、规格、检验状态，建立材料进场领用台账，严格执行领用审批制度，避免材料浪费。易燃易爆材料单独存放，配备足够的消防器材，落实防火安全措施。在存储与领用管理过程中，应建立完善的存储管理制度，加强对材料的存储和领用情况的管理，确保材料的安全和完好，同时避免材料的浪费和丢失。

（八）安全文明施工方案

1.安全文明施工目标计划

施工现场封闭管理达标率100%，围挡连续设置且高度不低于2.5米

施工扬尘排放控制符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，PM10日均浓度≤0.5mg/m³

施工噪音控制符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523），昼间≤70dB，夜间≤55dB

安全事故零发生，轻伤频率控制在3‰以内

生活垃圾分类回收率≥80%，建筑垃圾分类处理率100%

施工现场“三区”（施工区、生活区、办公区）设置规范率100%

施工区管理

场地硬化：主要施工道路采用200mm厚C20混凝土硬化，设置排水沟和洗车平台

材料堆放：按平面布置图分区堆放，钢材、电缆等材料设置防雨棚，砂石料场设置高度不低于1.8米的围挡

机械设备：施工机械定期维护保养，设置操作规程牌和安全警示标志生活区管理

宿舍管理：采用集装箱式临建，人均居住面积不小于2.5㎡，配备空调、储物柜及消防器材

食堂卫生：办理卫生许可证，炊事人员持健康证上岗，生熟食品分开存放

卫生间：设置水冲式厕所，每日保洁消毒，化粪池定期清掏

办公区管理

办公设施：采用标准化临建，配备办公设备和会议设施，设置宣传栏和公示栏

绿化布置：办公区周边种植乔木和灌木，设置绿化带，美化环境垃圾分类：设置可回收、不可回收和有害垃圾桶，由专人负责清运。

（一）安全文明施工管理目标

严格遵守国家、行业、地方有关工程建设文明施工的法律、法规和规章制度，认真落实招标人与招标文件中、发包人与合同中文明施工的规定、要求，切实执行公司“文明施工管理体系”。争创省级文明工地。

（二）文明施工管理机构设置

为加强本项目施工文明施工管理水平，实现本项目文明施工目标，成立文明施工管理领导小组，作为本项目的文明施工管理机构。由项目经理任组长，技术负责人与各专业管理人员为副组长，各施工班组班组长为组员。

（三）文明施工管理方针、原则

1.严格执行“文明施工公约”，建立良好的文明施工环境和生产秩序。

2.在工程开工阶段，对施工现场作出文明施工的规划和布置，对文明施工所需的设施作出需用计划，由文明施工管理领导小组组织实施。对工程的“七牌一图”及各种警示牌的制作标准统一，并分别进行喷绘，以达到视觉形象统一、整洁、美观的整体效果。

3.开工前，编制安全文明施工的规章制度及考核办法，由施工管理领导小组负责文明施工的管理、监督和考核，以实行工程全过程的文明施工管理。

4.施工现场各种设备、材料应标识清楚，堆放有序。施工用机具应完好、清洁。

5.施工作业人员按劳保着装统一并持证上岗。

6.施工工序安排合理，衔接紧密，做到均衡施工。严格执行工艺纪律，保证艺水平。每道工序完成后，要做到“工完、料净、场地清”。

7.施工图纸、记录、措施、验收资料齐全，保管妥善，便于查阅。

8.施工区内道路畅通，定时清扫维修、维修；施工作业区域实行卫生负责制，划分责任区，无死角，并有明显标识。

9.保持施工场地、生活驻地整齐有序，施工后的施工场地、施工中损坏的道路及其他公用设施，均应清理和复原。

10.食堂卫生、伙食管理由专人负责。建立职工活动室，活跃职工业余生活，开展多种形式健康向上的文娱活动。

11.建立施工现场党、工、团组织，充分发挥党团员的模范带头作用。

12.加强教育，遵纪守法，尊重当地民俗民规，与当地群众搞好关系，防止不法行为的发生，共建和谐社会。

13.积极接受发包人、监理方的监督指导，不断提升文明施工管理水平。

（四）文明施工管理制度

1.国家、行业、地方有关工程建设文明施工的法律、法规和规章制度

2.招标人与招标文件中、发包人与合同中文明施工的规定、要求

3.公司“文明施工管理体系”

4.文明施工考核管理办法

建立健全文明施工考核管理办法，建立明确的奖惩制度。经常检查，定期评比，奖惩分明，层层落实责任制。文明施工管理领导小组每月对各施工区域进行一次检查，按考核内容进行评分。接受发包人、监理方的监督检查，对发现的问题及时纠正，纠正效果和整改措施报发包人、监理方。

2.安全文明施工保障措施

1.施工现场封闭式管理

施工现场四周设置围挡或围墙，现场生产区、办公区和生活区分开布置，均实行封闭式管理，在出入口处设置门岗，负责出入现场人员及车辆登记，不佩戴胸卡的人员一律不许进入现场。

围挡应选用双层夹芯彩钢压型板及透视铁丝网制作，围挡总高度不得低2.2米。围挡下方应设置30cm高、18cm厚砖墙护脚作为界线，防止淤泥、污水溢出围档外流。围墙应采用砖墙。

围挡或围墙必须稳固、安全、整洁、美观，应刷上与周围环境协调的油漆和图案，上有配套的彩旗、照明设备及施工宣称标语等，严禁依靠围挡堆放物料、器具等以及用围挡做挡土、挡水墙和机械设备的支撑体。

2.大门

（1）现场主要出入口要设置规整的大门，大门应当采用封闭金属大门，大门的高度与围挡或围墙高度相适应、宽度不小于6米，大门不透视。

（2）施工现场出入口设置车辆冲洗设施及沉淀池、排水沟等，并配备高压水枪或有效的冲车设备，并由专人负责清扫车辆泥土，保持出场车辆清洁，确保车辆不污染路面。

3.门岗

（1）门岗设置在大门内侧。

（2）室内配置办公桌、登记本、值班表、紧急联络电话表等所需的办公设施，墙上悬挂《门卫岗位制度》《施工现场车辆管理制度》《施工现场人员参观管理制度》等所需的管理制度。门卫人员穿戴执勤、安保服装、袖标。

4.道路与场地

（1）施工现场道路、办公区、生活区、材料堆放场地及出入口等应进行硬化，并满足车辆行驶要求。

（2）现场道路畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物。

（3）场区平整不积水。

（4）设置良好的供水系统，无滴漏和长流水现象。

（5）设置良好的排水系统，保持排水畅通，地面无积水；合理设置沉淀池，污水未经处理不得排入城市管网和河流。

（6）设置垃圾池，建筑及办公、生活垃圾分类集中堆放，定期外运。

（7）场区合适位置设绿化带，提高环境质素。

5.图牌

（1）施工现场主要出入口处设置工程概况牌、施工标志牌、管理人员名单及监督电话牌、入场须知牌、环境保护制度牌、消防保卫牌、文明施工牌、施工现场平面布置图、组织构架图。各类标牌应设置牢固、美观。

（2）施工现场合适位置设置宣传栏、读报栏、黑板报，达到牢固、美观、防雨要求。宣传内容应及时更换。张挂国旗、司旗、彩旗、安全文明施工标语。

（3）安全标志应针对作业危险部位悬挂，并绘制安全标志平面布置图，不得将安全标志不分部位、集中悬挂。安全标志须符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求。

（4）警示用语牌要统一规范，满足数量和警示要求。

6.临建设施

（1）项目部（办公区）

1）地面硬化处理。

2）场地设置绿化场地，整洁、美观。

3）设置排水沟，确保办公区排水通畅，不积水。

4）房屋采用双层“轻钢结构标准型拼装系列活动板房”搭设，要整齐划一和稳固，内设会议室1间及所需数目的办公室（包括业主办公室、监理办公室）及其他公用室，室内地面要硬化处理，平整干净。各办公室门上要明确部门标识。

5）办公室内办公设备摆放整齐，室内均设柜式或挂式空调，四周墙上张贴悬挂的各类标语及图牌格式统一，整体视觉效果良好。

6）项目经理办公室内墙上挂施工管理组织结构图、质量管理组织结构图、安全管理组织结构图、岗位职责等。

7）各职能部门办公室墙上挂该职能部门人员职责牌及联系方式。

8）会议室内设长形会议桌、椅，要求宽敞、明亮、整洁、配有空调、绿化。会议室正面墙上设置公司及项目经理部铭牌，背面墙上设置项目经理部工作理念宣传画，侧面墙上挂晴雨表、工程施工进度横道图。

（2）员工宿舍

1）宿舍配套设施齐全（外围有浴室、厕所、晾衣区），四周有排水沟，室内做硬地坪，设置可开启式窗户，通风采光好，明确划分男女宿舍，严禁混住。

2）宿舍布置整齐划一和稳固，两层的宿舍，层间要有2.5米以上的高度，梯采用钢梯。

3）宿舍实行单人单床，床铺不得超过2层，每房间居住人数不超过16人，严禁使用钢管搭设的简易床铺，严禁使用通铺。床铺上下整齐卫生，个人物品应摆放整齐有序。

4）室内主要通道宽度不小于1米，门口设置符合消防规定，宿舍内设置生活用品专柜和垃圾桶。

5）宿舍保持卫生清洁，设吸烟盅，不准躺在床上吸烟，无蛛网、无污水、无污物、无尿迹和异味、无废水外流，每房间有卫生治安防火责任人。

6）宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙。

（3）员工食堂

1）食堂距离厕所、垃圾点等污染源不小于25米。

2）食堂使用油、气、电等清洁燃料，禁止燃用散煤等污染性燃料。

3）食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭，通风、排气良好。

4）食堂、食品储藏室门口处应设置“挡鼠板”，高度不低于0.6米。

5）内墙贴2米高以上白瓷片。灶台、洗菜池、切肉台、取饭窗口内外均铺设白瓷片，设一至两个洗菜池，安装防蝇纱门和纱窗，配灭蝇灯。

6）食堂外设洗碗池，池边放残渣桶。

7）就餐间桌椅摆放整齐，干净卫生，配灭蝇灯。

8）采购的食物无腐败变质。冰柜内生熟食物分开放置，熟食有掩盖。设生熟砧板，刀、调味品加盖存放并保持卫生。

9）食堂应有卫生许可证，炊事人员按规定进行体检，取得《健康证》后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽，不戴手饰物。

10）安排专人负责打扫食堂卫生。

（4）厕所

1）厕所地面硬化处理。内墙贴1.5米高以上的白瓷片，大小便槽贴饰面砖。蹲位之间设置不低于0.9米的隔板。有固定冲水设施、洗手池、加盖化粪池。

2）厕所卫生安排专人定时打扫、消毒、清掏化粪池，做到无垃圾积水，瓷片无污垢，无蚊蝇滋生。

（5）淋浴室

1）淋浴室墙面使用面砖等材料饰面，淋浴喷头数量应满足使用要求，保证冷、热水供应，排水、通风良好，淋浴间与更衣间应隔离，使用防水电器。

2）淋浴室安排专人定期打扫，保证无垃圾积水，无随地大小便，瓷片无污垢。

7.物资堆放

（1）施工现场设备、材料、构件等应按照平面布置图定点分类堆放，成线、成块、成堆，堆放整齐成形，安全可靠。各类物资标牌应醒目、规范、完整。

（2）砂石分类、集中堆放成方，底脚边用边清；砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料；灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁、灰不外溢，渣不乱倒。

（3）水泥分清标号，堆放整齐，目能成数；有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全、正确、牌物帐相符；库容整洁，无“上漏下渗”。

（4）构件分类、分型、分规格堆放整齐，堆放不超高；钢材、方木、模板，分类集中堆放，整齐成线；特殊材料均按专项保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

（5）易燃易爆物品应单独妥善存放。

8.人员纪律

（1）施工现场所有人员必须佩戴胸卡；有关管理人员和特种作业人员必须持证上岗。现场指挥、安全管理人员应佩戴袖章和标志。

（2）施工现场人员必须正确佩戴对应安全帽，系好帽带，长发者将长发塞入安全帽内。

（3）施工现场人员必须穿符合安全要求的劳保服装，严禁穿背心、短裤、裙装、拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入施工现场。

（4）严禁酒后进入施工现场。

（5）除在指定的吸烟点外，施工现场禁止吸烟。

（6）外来参观人员经过安全教育后，方可进入施工现场。

9.施工作业现场管理

（1）作业面材料堆放合理有序，有条不紊；每道工序都要做到工完、料净、场地清，作业面干净整洁。现场施工坚持执行“工完场清”、“谁施工，谁清理”制度，施工完毕及时清理余料、垃圾，材料和工具及时回收利用或归库，禁止随意丢弃，保持良好的作业环境。

（2）作业现场设置1个吸烟室，现场施工人员吸烟时必须在指定的吸烟室内吸烟。

10.现场保洁

公共区域安排专人定时打扫卫生。非公共区域由各区域安排人员做好卫生维护。

11.垃圾分类处理

（1）建筑垃圾分类处理

建筑垃圾分可利用建筑垃圾和不可利用建筑垃圾，按现场平面布置图确定的建筑垃圾存放点分类集中封闭堆放。稀料类垃圾采用桶类容器存放，并遵照当地有关规定及时清运出场，高空垃圾采用移动式密封垃圾桶存放、吊运，严禁临空抛洒，严禁将有毒有害物质用于回填。

（2）生活垃圾分类处理

食堂、宿舍区设置垃圾桶收集生活垃圾，每天由环卫部门定时收集。

（3）办公垃圾分类处理

办公垃圾按可回收、有毒有害等分类存放，严禁任意丢弃，并由环境管理员负责同环卫部门联系处理。

12.治安保卫

（1）健全治安保卫制度，责任分解到人，及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿。

（2）巡视、监察施工现场治安秩序，杜绝偷盗、打架、斗殴、赌博等治安案件或刑事案件发生。

13.卫生防疫

现场建立卫生责任制。食堂按当地政府主管部门要求办理卫生许可证并严格日常消毒，炊事员持证上岗。现场设置医务室，成立救援小组，并配备急救药品，器材和设备，定期开展健康检查、健康教育、急救培训等活动。

14.施工噪音污染防治措施

（1）施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

（2）施工现场建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（3）建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

（4）合理安排施工工序，严禁在中午（12：00～14：00）和夜间（22：00～次日7：00）进行产生噪音的建筑施工作业。由于施工中不能中断的技术原因和其特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，在向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工，并采用低噪音机具。

（5）产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

（6）尽量选用低噪声或备有消声降噪声设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（7）加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

15.施工大气污染防治措施

（1）施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少扬尘污染。

（2）加强对可能产生扬尘的物资管理，土、石、砂、水泥、石灰等材料运输和堆放需进行遮盖，减少污染。袋装水泥、粉煤灰、石灰等使用过程中，应避免从高处摔落，应轻拿轻放，不应用力摔打。

（3）砂、粉煤灰、石灰石等建筑材料堆场，在连续高湿地面干燥时，要经常洒水湿润，保持尘土不上扬。

（4）禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

（5）生活区食堂炉灶尽量采用液化气、煤气和电，不得使用木料和竹片等，减少烟尘污染。

（6）现场不准熔化沥青，杜绝废气和烟尘污染。

（7）现场主出入口处设有洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。

（8）土方外运车辆的装土应低于槽帮10厘米并用苫布等覆盖，严防落土掉碴扬尘污染环境。

（9）在离现场较近的住宅区侧面采用尼龙彩条布封闭，减少施工扬尘对周围居民的影响。

16.夜间文明施工措施

（1）根据现场情况，夜间施工尽量安排噪音小的工作，避免影响邻近居民休息。当因工程需要连续施工时，应提前征得居民的谅解。

（2）夜间施工现场周围有噪声敏感区域，必须对周围社区告知，使用的机械时尽量选择低噪声的设备，必须采用大噪声的设备时，必须采用降噪措施。

（3）施工现场建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（4）统筹安排，合理计划，最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数。

（5）车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛

3.分部分项工程安全施工措施

1.土建工程安全措施

本项目土建工程主要包括变配电设施设备基础、电缆沟、竖井、电缆排管、电缆井等施工，施工过程中落实以下安全措施：基坑开挖前探明地下管线走向，设置防护围栏与警示标志，深度超过2m的基坑设置临边防护，开挖过程中监测边坡稳定性，防止坍塌事故；模板施工严格按照方案搭设，支撑体系满足强度、刚度、稳定性要求，拆除模板按照顺序进行，严禁抛扔模板；混凝土浇筑过程中检查脚手架、支撑稳定性，作业人员站在稳定操作平台上作业；施工现场土方堆放距离基坑边缘不小于1.2m，堆放高度不超过1.5m。

2.电气安装工程安全措施

电气施工严格遵守电力安全工作规程，落实停电、验电、接地、挂牌上锁制度，带电作业必须编制专项方案，落实双人监护制度，作业人员穿戴合格绝缘防护用品，设备安装过程中，起重吊装作业检查吊具、索具安全性，额定起重量满足要求，指挥信号统一明确，变配电设备调试过程中，设置安全围栏与警示标志，无关人员严禁进入调试区域，二次接线作业防止误碰带电部分，试验电源符合安全要求，试验结束后及时放电，拆除试验接线。

3.线路敷设工程安全措施

电缆敷设作业前检查电缆沟、竖井内有无有毒有害气体，落实通风检测措施，有限空间作业严格履行审批手续，配备监护人员与应急救援器材，高处敷设电缆作业落实防坠落措施，作业人员系挂安全带，脚手架、操作平台验收合格后方可使用，电缆牵引过程中，牵引设备固定牢固，钢丝绳、电缆转弯处严禁站人，防止钢丝绳断裂伤人，直埋电缆敷设前探明地下管线，采用人工开挖探明管线后再进行机械作业，敷设完成后及时设置警示标志。

4.起重作业安全措施

起重机械必须具备合格检验证书，操作人员持证上岗，作业前检查起重机械制动、限位、吊具索具安全性，作业区域设置警戒，禁止无关人员进入，起吊重物时先试吊，确认平稳可靠后方可起吊，严禁超载吊装，严禁歪拉斜吊，六级及以上大风、大雾、暴雨等恶劣天气停止起重作业。

5.危险作业管理

针对高处作业、带电作业、有限空间作业、动火作业等危险作业，严格执行作业审批制度，作业前开展危险点辨识，落实安全防护措施与监护人员，高处作业人员必须体检合格，系挂安全带，落实高挂低用要求，作业区域下方设置安全网，严禁抛掷物料，有限空间作业严格落实“先通风、再检测、后作业”要求，配备通风设备与有毒有害气体检测仪器，设置应急救援通道，监护人员不得离开作业现场，动火作业落实防火措施，配备灭火器材，清理作业区域易燃易爆物品，办理动火审批手续。

6.临时用电安全管理

施工现场临时用电严格执行TN-S接零保护系统，落实三级配电两级保护要求，配电箱采用标准配电箱，设置门锁，张贴安全警示标志，做到“一机一闸一漏一箱”，线路敷设符合规范要求，严禁私拉乱接，电气设备金属外壳做好接零保护，漏电保护器参数匹配合格，定期检测绝缘电阻，做好检测记录，雨季施工前对临时用电设施进行绝缘检测，落实防雷接地措施。

7.安全防护用品管理

按照规定为施工人员配备合格的安全防护用品，包括安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩等，安全防护用品具备产品合格证明，严禁使用不合格产品，督促施工人员正确佩戴安全防护用品，定期对安全防护用品进行检查，损坏、过期的安全防护用品及时更换，建立安全防护用品发放台账，留存发放记录。

4.文明施工管理措施

1.施工现场总平面布置

施工现场按照总平面布置图划分作业区、材料堆放区、办公区、生活区，各区设置明显标识，施工区域与公共区域、原有建筑区域设置硬质围挡分隔，围挡高度不低于2.5m，围挡牢固整洁，施工现场出入口设置洗车平台，配备洗车设备，对进出车辆进行清洗，防止带泥上路，出入口设置工程名称、建设单位、施工单位、项目经理、监督电话等信息的公示牌，设置安全文明施工标语。

2.施工物料堆放管理

各类材料、设备按照总平面布置指定位置堆放整齐，电缆、钢材、管材分类堆放，设置标识牌，标明名称、规格、检验状态，易燃易爆物品单独存放，设置防火防爆设施，施工垃圾、建筑垃圾集中堆放，定期清运出场，保持作业现场整洁，做到工完料尽场地清，剩余材料及时回收整理，分类堆放。

3.扬尘污染管控措施

严格落实太原市扬尘污染防治要求，施工现场主要道路进行硬化处理，裸露地面覆盖抑尘网，土方开挖作业采取洒水降尘措施，土方堆放覆盖抑尘网，建筑垃圾、渣土运输采用密闭运输车辆，出入口车辆冲洗干净，施工现场定期洒水降尘，风力达到四级以上停止土方开挖、渣土转运作业。

4.噪声污染管控措施

合理安排施工时间，夜间（22：00-次日6：00）禁止进行产生环境噪声污染的施工作业，因工艺要求必须连续作业的，提前办理夜间施工许可，公示附近居民，采取降噪措施，选用低噪声施工设备，对高噪声设备设置隔声围挡，减少噪声对周边居民的影响。

5.施工现场环境卫生管理

施工现场设置足够数量的生活垃圾收集容器，生活垃圾定期清运，保持办公区、生活区整洁卫生，生活区宿舍通风采光良好，人均居住面积满足要求，设置淋浴室、厕所，定期清扫消毒，防止滋生蚊虫，食堂卫生符合食品卫生管理要求，从业人员持健康证上岗，落实餐具消毒制度，保障饮食卫生安全。

6.周边环境与管线保护

施工前主动对接相关单位，探明施工区域内地下管线（给水、排水、燃气、通信、热力等）的位置、走向、埋深，制定专项保护方案，施工过程中设置专人监护，对临近现有道路、建筑物的施工，落实监测保护措施，防止施工对现有设施造成损坏，施工过程中产生的废水经过沉淀处理后排入市政管网，严禁随意排放污染周边环境。

（九）临时设施方案

1.临时设施布置原则

（1）合规性原则：所有临时设施严格符合太原市城市管理、环境保护、消防安全及甲方施工现场管理要求，通过现场放线定位，精确测量临时设施占地面积，确保不占用规划施工区域外的公共绿地、市政道路，施工前对地下管线进行探测，绘制管线分布图，施工过程中安排专人监护，不破坏原有地下管线及周边构筑物。

（2）就近便利原则：办公区、生活区布置在项目地块北侧闲置预留区域，通过实地测量各施工区域与办公区、生活区的距离，确保距离各施工区域最远不超过2km。材料加工区、仓储区靠近市政出入口，通过建立运输路线模型，计算不同运输路线的距离和时间，选择最优路线，减少二次搬运距离，降低运输成本。

（3）节约环保原则：优先采用可周转、可回收的临时设施材料，减少一次性建材投入，生活污水、施工垃圾按规范处理，严格控制扬尘、噪声污染，符合太原市扬尘治理管控要求。

（4）安全隔离原则：办公区、生活区与施工作业区、材料加工区采用实体围挡进行物理隔离，设置独立的人员、车辆出入口，落实防火、防盗、防触电等安全防护措施，保障人员生产生活安全。

2.临时设施总平面布置

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

| 配电房 | 厕所 |  | 水房 |  | 消防室 |  | 宿舍与生活区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工区 |  |  | 试验区 |  | 临时 道路 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时道路 |  |
|  |  |  | 临时道路 | 施工作业区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食堂 |
| 仓库与料场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厕所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目部 |
|  |  |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械设备停放、检修区 |  |  |  |  | 停 车 场 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 门岗 |  |  |  |

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部（管理办公区） | 200 | 位于项目主要出入口附近，紧邻门岗及停车场，靠近外部道路，便于对外沟通与人员车辆管理 | 施工全过程 |
| 宿舍与生活区 | 800 | 远离施工作业核心区域，位于现场北侧边缘地带，与食堂、厕所、水房形成独立生活组团 | 施工全过程 |
| 食堂 | 150 | 紧邻宿舍与生活区南侧，便于施工人员就餐 | 施工全过程 |
| 厕所 | 80 | 分两处设置：一处位于宿舍与生活区东侧（面积50㎡），另一处位于施工作业区域西侧边缘（面积30㎡） | 施工全过程 |
| 水房 | 40 | 一处紧邻宿舍与生活区北侧，一处紧邻食堂西侧 | 施工全过程 |
| 仓库与料场 | 600 | 位于施工作业区域南侧，靠近临时道路及机械设备停放检修区 | 施工全过程 |
| 加工区 | 350 | 紧邻施工作业区域东侧，与仓库与料场相邻 | 施工全过程 |
| 试验室 | 80 | 位于加工区北侧，靠近仓库与料场 | 施工全过程 |
| 机械设备停放、检修区 | 400 | 位于施工作业区域西侧边缘，临近临时道路与仓库与料场 | 施工全过程 |
| 消防室 | 50 | 位于施工作业区域西北侧，靠近仓库与料场及加工区 | 施工全过程 |
| 门岗 | 30 | 设置在项目南侧主要出入口，衔接外部道路与内部临时道路 | 施工全过程 |
| 临时道路 | 1200 | 贯穿现场南北方向为主干道，东西方向为分支路，连接各功能区域 | 施工全过程 |
| 停车场 | 200 | 位于项目部东侧，靠近门岗 | 施工全过程 |

3.主要临时设施施工方案

1.围挡及出入口设施

临时设施区域沿四周设置连续封闭围挡，围挡高度不低于2.5m，采用装配式彩色钢板围挡，基础采用C20混凝土条形基础，施工时先进行基础放线，然后开挖基础沟槽，浇筑混凝土基础，待基础强度达到设计要求后，安装围挡立柱，立柱间距2m，采用膨胀螺栓固定在基础上，然后安装围挡面板，面板之间采用螺栓连接，确保围挡牢固、平整。围挡顶部设置连续警示红灯，夜间保证常亮。主出入口设置在临市政道路侧，宽度6m，出入口安装钢制大门，门侧设置五牌一图，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场总平面图，标牌规格统一、内容清晰、固定牢固。出入口内侧设置车辆洗车池，洗车池长4m、宽3m、深0.3m，施工时先进行池底夯实，然后浇筑C20混凝土池底，池壁采用MU10砖、M5水泥砂浆砌筑，表面抹1：2水泥砂浆找平层。配备高压洗车设备，设置沉淀池，沉淀池采用钢筋混凝土结构，尺寸为长2m、宽2m、深1m，洗车废水经沉淀后循环使用，定期清运沉渣，杜绝车辆带泥上路。

2.办公区临时设施

办公区采用装配式活动板房搭建，单层结构，墙体采用50mm厚保温彩钢板，屋顶采用压型彩钢板，地面采用100mm厚C15混凝土地面，施工时先进行场地平整，压实度不小于90%，然后浇筑混凝土，表面原浆收光，平整度偏差不大于5mm，表面铺设防滑地砖，地砖采用干铺法施工，缝隙宽度不大于2mm，采用同色勾缝剂勾缝。办公区设置项目经理办公室、技术负责人办公室、各职能部门办公室、会议室、资料室，会议室配备会议桌椅、投影设备，满足日常会议及技术交底需求，资料室配备防潮档案柜，满足工程资料存放要求。办公区院内进行硬化处理，设置排水坡，坡度为2‰，周边种植绿化灌木，优化办公环境。

3.生活区临时设施

管理人员及施工人员宿舍均采用装配式保温活动板房，每间宿舍居住人员不超过6人，人均居住面积不小于2.5㎡，宿舍内设置单人上下铺，设置储物柜、晾晒区，保持室内通风良好，定期开展卫生消毒，防范蚊虫及传染病。生活区设置职工食堂，食堂面积120㎡，满足高峰期100人同时就餐需求，灶台、墙面贴瓷砖，地面做防滑处理，配备冷藏柜、消毒柜，办理正规餐饮卫生许可证，从业人员持健康证上岗，生熟食品分开存放，定期清理餐厨垃圾，符合食品卫生管理要求。生活区设置男女卫生间及淋浴间，卫生间采用水冲式，设置化粪池，定期清运，淋浴间供应热水，配备更衣储物柜，所有生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入市政污水管网，严禁随意排放。生活区设置垃圾收集点，配备带盖垃圾桶，生活垃圾分类存放，定期交由市政环卫部门清运，保持生活区整洁卫生。

4.材料加工及仓储区临时设施

材料加工区及仓储区场地先进行平整压实，铺设100mm厚C15混凝土进行硬化，设置不小于2‰的排水坡，周边设置排水沟，将雨水排入项目市政排水系统。材料加工区搭设钢结构防护棚，防护棚高度不低于3.5m，顶部铺设双层防砸脚手板，满足防砸、防雨要求，加工区按作业内容划分电缆加工区、金具加工区、接地加工区，设置操作规程牌，保证加工作业有序开展。仓储区根据存放材料性质分类布置：电气设备存放区设置垫高底座，高度不小于20cm，搭设防雨防护棚，做好防潮、防火、防碰撞防护；线缆存放按规格分类堆放在支架上，标识清晰；易燃易爆物品如绝缘油、油漆等单独存放，设置专用危险品仓库，与其他区域保持不小于10m的安全距离，配备足够消防器材，设置防火警示标识。所有材料存放区域设置标识牌，标明材料名称、规格、检验状态，做到账物相符，堆放整齐有序。

5.临时道路

临时设施区域内部主临时道路宽度4m，支线道路宽度2.5m，全部采用混凝土硬化处理，路面厚度150mm，路基压实度不小于90%，道路两侧设置排水沟，保证雨天无积水，满足材料运输及消防车辆通行要求，道路保持畅通，严禁随意堆放材料占用道路。

4.临时用电方案

1.线路敷设

临时供电线路优先采用埋地敷设方式，穿越道路部位设置穿钢管保护，埋深不小于0.7m，地面设置走向标识。办公区、生活区配电箱采用标准定型产品，门锁齐全，一机一闸一漏一箱，严禁违规接线，宿舍内严禁使用大功率电器，严禁私拉乱接电线，安排专职电工定期对线路及配电箱进行检查维护，排除安全隐患。

2.安全防护

所有用电设备金属外壳均做可靠接零保护，配电箱处设置绝缘垫，配备干粉灭火器，总配电箱处设置重复接地，接地电阻不大于4Ω，施工现场照明采用安全电压，潮湿作业区域照明电压不大于36V，满足临时用电安全规范要求。

5.临时给排水方案

生产生活用水从甲方指定的给水接口接入，铺设DN100给水主管，各区域设置分支给水接口，满足消防、生产、生活用水需求，给水管道埋地敷设，埋深不小于0.8m，北方冬季做保温处理，防止冻裂。排水系统采用雨污分流，场地雨水通过周边排水沟排入项目市政雨水系统，生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入市政污水管网，施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，满足市政排水管理要求。

6.消防设施方案

临时设施区域严格落实消防安全管理要求，按规范设置消防设施：办公区、生活区每50㎡配置2具4kg干粉灭火器，食堂、宿舍区每栋建筑配置不少于4具干粉灭火器，材料仓储区每25㎡配置1对应干粉灭火器，危险品仓库额外增加消防器材配置数量，主道路旁设置室外消防栓，消防栓间距不大于120m，配备消防水带、水枪，保证消防水源充足。临时设施区预留不小于3.5m宽消防通道，保持畅通，严禁占用，定期开展消防安全检查，对施工人员进行消防安全交底，严禁在宿舍内违规使用明火，动火作业办理动火审批手续，配备看火人员及消防器材，杜绝火灾隐患。

7.环境保护及文明施工管理

临时设施布置及使用过程中严格落实太原市环境保护及文明施工要求：加工区产生的金属边角料分类回收，统一处置，施工垃圾、生活垃圾分类存放，定期清运，严禁随意丢弃；场地内所有裸露地面进行硬化或绿化覆盖，加工区作业采取降尘措施，车辆出场全部清洗，控制扬尘污染；夜间施工作业按规定办理夜间施工许可，采取噪声防控措施，减少对周边居民的影响；现场设置生活垃圾收集容器，及时清运，厕所定期消毒，保持卫生，防止蚊虫滋生，落实各项疫情防控措施，保障人员健康。

8.临时设施拆除及场地恢复

工程竣工验收合格后，15日内完成所有临时设施的拆除工作，拆除过程中按先上后下、先非承重后承重的顺序进行，做好安全防护，防止拆除安全事故。拆除产生的废弃物全部清运出场，对临时设施占用区域进行场地平整，恢复原有地貌，清理垃圾，做到工完场清，经甲方及监理单位验收合格后退场。

（十）环境保护及环境污染检测方案

1.环境保护管理目标

严格遵守国家、行业、地方有关工程建设环境保护的法律、法规和规章制度，认真落实招标人与招标文件中、发包人与合同中环境保护的规定、要求，切实执行公司“环境管理体系”。坚持“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，保护和改善作业现场的环境，控制现场的各种环境污染和危害，使环境保护和水土保持监控项目与监控结果达到合格。

2.环境保护管理机构设置

为加强工程施工环境保护管理水平，实现本项目环境保护目标，成立环境保护管理领导小组，作为本项目的环境保护管理机构。环境保护管理领导小组主要履行以下职责：1.贯彻国家的环境保护方针和政策，将各上级单位的环境保护精神、文件及时传达给施工机构全体人员，并组织认真领会、学习。2.制定本项目部的环保制度和措施，并督导其执行落实。3.发现环境保护问题及时制定专项整改措施，并督导其执行落实。

1.环境保护管理机构架构

2.环境保护管理机构主要岗位职责

（1）项目经理

1）对施工现场环境保护工作负总责。

2）领导和带头贯彻执行国家、行业环保政策法规，保证环保管理体系有效运行。

3）制定和签发本项目环保实施性计划。

4）分解施工现场环境保护目标，并责任到人进行实施。确保体系有效运行。

5）组织对下检查和指导工作，深入现场认真调查和收集环境保护好的做法，并在本项目推广应用。

（2）各专业管理人员

1）严格执行国家环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。

2）遵照执行当地下发的有关环境保护的各项规章和指令，同上级和相关业务部门保持联系，对下做好环保指导和服务工作。

3）负责环保管理体系在本专业范围内的有效运行。

4）经常深入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要及时上报。

（3）班组长

1）严格执行国家有关环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。

2）对本班组作业范围内的环境保护工作负全责。

3）负责本班组作业人员的环保宣传教育工作，提高全员环保意识。

3.环境保护管理方针、原则

坚持“全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理”的环保方针，贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的环保原则。

4.环境保护管理制度

国家、行业、地方有关工程建设环境保护的法律、法规和规章制度

招标人与招标文件中、发包人与合同中环境保护的规定、要求

公司“环境管理体系”

环境保护教育制度

（1）经常对施工项目组织机构全体人员进行环境保护教育，做好教育记录，对环境保护知识应知应会考核要认真评卷、打分。

（2）人员入场前进行入场环境保护教育，上岗前要进行岗前环境保护教育。根据实际需要，对人员进行专题环保教育，如防噪声、防大气污染教育等。

（3）利用黑板报、宣传栏等形式宣传报道有关环保信息、政策及好人好事。

5.环境保护检查制度

（1）设立环保员，环保员负责环境保护管理领导小组的环境保护日常监督检查工作，发现问题及时予以指出，采取措施进行整改，解决不了的问题及时汇报环境保护管理领导小组，如有重大环境保护问题（如造成严重污染，被新闻媒体曝光等）要立即向项目经理汇报，并做好及时上报工作。

（2）环保员要按有关规定，按时做好环境保护监测，认真记录（如噪声每月至少检测二次），并整理好内业资料。

（3）设立扰民接待室，及时解决周围群众反映的环境保护问题。

6.环境保护监测制度

（1）为了保证环境管理体系的有效运行及创建安全文明工地，应对环境绩效、环境目标和指标的完成情况进行监控并对运行中的关键指标进行监测。

（2）施工项目开工前15天内，由项目经理部向工程所在地的环保部门申办（施工现场环境保护申报表），并接受当地环保部门的监督。

（3）环保员每月定期进行现场噪声的测定，并填写《施工场界噪声测定原始记录》、《施工现场噪声测定报告》，记录应真实可靠，并保存结果。

（4）当监控和测量结果超过了预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应组织环境保护分析会，由有关人员研究，采取相应防治措施和对策。

（5）监测仪器为声级计，要在符合设各要求的适宜的环境条件下使用，严格按照操作规程操作。仪器的检定标识由计量员负责。

7.环境保护奖罚制度

各分项负责人要尽职尽责管理好各自辖区内的环境保护工作，成绩突出的，报请项目部给予奖励；对玩忽职守的，造成环境污染或扰民事件发生或被新闻传媒曝光的视情节轻重报请项目部给予处罚。

5.环境保护管理措施

1.环境影响因素分析

施工期间，具体施工活动，建筑原材料装卸、运输等不可避免地对周围环境造成影响。影响因素主要为大气、水、噪声、固体废弃物、有毒有害化学品、光等污染与水土流失。

（1）大气污染

施工过程中造成大气污染的首要因素为扬尘。施工过程中扬尘污染主要来源于：

1）土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘。

2）建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘。

3）搅拌车辆及运输车辆往来产生的地面扬尘。

4）施工垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘。

施工过程中造成大气污染的其他因素主要为施工机械驱动设备（如柴油机等）燃料燃烧产生的废气，运输及施工车辆在施工场地工作所排放的废气，施工队伍因生活需要使用燃料产生的少量大气污染物等。

（2）水污染

施工过程中造成水污染的废水主要有施工废水和生活废水两部分。各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。生活废水包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

（3）噪声污染

施工过程中使用的运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是主要的噪声源。现场施工机械设备的噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种和多台设备同时作业，各种声源辐射后相互叠加，噪声级将会更高，辐射范围亦会更大。此外，施工过程中各种车辆的运行，将会引起公路沿线噪声级的增加。

（4）固体废弃物污染

施工过程中造成固体废弃物污染的固体废弃物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工期间可能涉及到河沟填埋、土地开挖、道路修筑、管道铺设、材料运输、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。另外，工程施工周期较长，施工人员工作和生活产生固体垃圾数量不少。

（5）有毒有害化学品污染

施工过程中一些化学产品的使用如汽油、防水油膏、涂膜、卷材、油漆涂料等，增加了施工中的化学伤害和对现场土壤和水体的污染。

（6）光污染

施工过程中的光污染，是人为原因导致高强度光直接或间接照射到环境和受体，使原有的光照强度增强或者温度升高、从而干扰人们的生活、学习或工作的现象。光污染主要分为白亮污染、人工白昼、彩光污染等。施工现场产生的光污染主要是白亮污染和人工白昼，主要来自夜间施工的强光照明灯、焊接作业产生的弧光等。

（7）水土流失

2.环境保护管理措施

针对上文所列的施工过程中的主要环境影响因素，制定对应的防治管理措施。

（1）大气污染防治措施

1）扬尘防治措施

A.扬尘防治方针、原则

a.严格执行国家、行业、地方扬尘污染防治相关法律、法规和规章制度。严格按照“七个百分之百”标准要求组织施工，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场扬尘污染点、污染指数监控率及出入口出场车辆冲洗监控率100%。

b.坚持做到“六必须、六不准”，即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。确保施工现场扬尘污染总体受控。

c.对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防治工作具体落实到操作层，并建立奖罚制度以推动施工扬尘污染控制过程。项目部与作业班组签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。

d.积极开展社会舆论监督，发动群众参与监管，设立施工扬尘举报投诉电话，接受公众对工程施工现场扬尘污染的举报和投诉；邀请社会热心人士担任施工扬尘整治义务监管员，对施工工地进行监督和举报。

B.扬尘防治措施

a.设置围档

根据规划红线范围，设置围挡，确保整个施工区域与外界充分隔离。同时在施工大门口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。

b.作业场地、施工便道硬化处理

（a）施工现场应平面布置要求做好主要道路、材料堆场、生活办公区域铺设混凝土路面工作，实行场地的硬化或绿化处理，确保无一处露土现象，以达到防尘控制要求。

（b）工程每个区的进出口、场内施工便道和建筑材料堆放地进行硬化处理，浇筑混凝土。安排专人经常清洁、洒水降尘。

（c）在施工场地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；工地出入口配置冲洗用水和设备，运输车辆带泥轮胎进行冲洗干净后，方可驶出工地。

c.道路清洁

在施工现场主要道路边、生活区域内场地适当位置安装合适数量水龙头，使洒水皮管、洒水车能就近使用，便于操作。道路安排专人每日对施工现场的道路进行1～2次的清扫，清扫前需进行洒水湿润，天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。所收集的垃圾经分类袋装后及时地投放到指定的地点。

d.运输车辆扬尘防治

运输材料、垃圾和泥土等的车辆，在驶出施工现场之前，要加强防尘冲洗、遮蔽、清洁等工作，防止垃圾、泥土的散落，污染道路和周边环境。冲洗车辆产生的泥浆水应通过二级沉淀达到排放标准后，方可排入城市公共管网，沉淀池派专人定期进行清理，一般为2～3天清理一次。

e.材料堆放扬尘防治

（a）施工用的材料必须在指定场地进行堆放。进场后对需进行洒水湿润的及时进行洒水湿润。定时由专人对堆放场地进行清扫。

（b）砂石设置专用池槽进行堆放，控制进料数量，做到随到随用，不大量囤积。堆放时做到堆积方正、底脚整齐干净，并将周边及上方拍平压实，然后用密目网罩进行覆盖。砂石料如过于干燥，应及时进行洒水。

（c）袋装水泥设置封闭的库房进行堆放，安排专人进行管理，定时进行清扫，保持库内整洁，地面无积灰现象。如需露天存放应采取严密遮盖措施。

（d）其他易飞扬物、细颗散体材料，必须进行严密的遮盖或存放在不透风的仓库内，运输车辆要有防止泄漏、飞扬装置，卸料时采取集中码放措施，以减少污染。

f.土方施工、堆放扬尘防治

（a）在基础土方开挖、回填施工中，主要采取淋水、降尘和防止车辆泥土外泄等措施。当雨天开挖、基坑回填时，应在施工临时通道上铺设麻袋。严格按挖土施工方案中所规定的挖土流程、堆土位置及车辆出入口线路进行指挥。加强对渣土运输车辆的车况检查，指派专人随机跟车监督，保证按规定线路行运，严禁偷倒、乱倒。

（b）在场地内堆放作回填使用土方应集中堆放。同时，在土方未干化之前，经表面整平压实后，用密目网进行覆盖。定时洒水维持湿润，以有效地控制扬尘。

g.混凝土施工扬尘防治

在混凝土操作间四周进行洒水，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。袋装水泥设置封闭的库房进行堆放，安排专人进行管理，定时进行清扫，保持库内整洁，地面无积灰现象。如需露天存放应采取严密遮盖措施。装卸以及控制作业时严格要求工人佩带口罩，做到轻搬轻放。混凝土、砂浆拌制时严格按石子（砂）→水泥→砂顺序进料，以控制和减少水泥扬尘。搅拌机储料池前应设置三面挡水，并做好排水沟、沉淀池，定期对沉淀池进行清理。施工现场非特殊情况均使用商品混凝土。

h.木工机械作业扬尘防治

木工加工棚按施工组织总设计的布置要求，在每个区段内落实责任制，指定作业场所环境保护责任人，负责木工棚的日常管理。保持木工棚的整洁，及时清理木屑、刨花和边角料，必要时进行洒水湿润后再清理，并装袋运至指定地点堆放，定期处置。

i.砖槽切割加工作业扬尘防治

管线安装施工的砖墙沟槽切割，应采用湿作业法进行施工。装饰工程所用石材应优先组织半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因石材切割、加工所造成的扬尘污染。现场石材切割加工应设置专用封闭式作业间，操作人员必须佩带防尘口罩，以降低或减少扬尘对环境的污染和对人体的危害。

j.建筑垃圾扬尘防治

（a）建筑结构楼层内的施工垃圾（暴露垃圾）清扫前先洒水湿润，运输可采用搭设封闭式专用垃圾通道运输或采用密封容器、装袋清运，并派专人进行检查、监督。严禁随意在预留洞、阳台、窗口处凌空抛洒。所清扫集中的垃圾，在现场规划场地内堆放，并适量洒水或覆盖密目网，定时清运搬离现场，以减少扬尘污染。

（b）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。

（c）在施工现场处置工程渣土时进行洒水或者喷淋降尘。

（d）施工现场堆放的渣土，堆放高度不得高于围档高度，并采取遮盖措施。

（e）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土时，采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

k.生活垃圾扬尘防治

生活垃圾安排专人进行收集、清理，按指定地点与建筑垃圾分开堆放，并进行密闭遮挡。生活垃圾应由环卫部门及时清运出场。

l.对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防治工作具体落实到操作层，并建立奖罚措施。

m.项目部与作业班组逐级签定扬尘治理目标责任书，对扬尘防治工作进行目标化管理。

（2）水污染防治措施

施工过程中产生的生产废水和生活污水如不妥善处理，直接进入水体，将会造成一定的水体污染。主要从以下方面做好水污染防治：

1）加强对生活污水的管理，尤其是厕所污水必须排入化粪池，严禁直接排入环境。

2）施工场地产生砂石清洗水、混凝土养护水、设备水压试验水及设备车辆洗涤水等不得随意排入水体，应导入事先设置的简单沉淀池进行沉淀后方可排放。

3）对各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入水体内。

（3）噪声污染防治措施

根据国家相关规定，建筑施工执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的标准。主要采用以下控制措施：

1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业。

2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法。

3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。

4）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

（4）固体废弃物污染防治措施

施工现场的固体废弃物（垃圾）主要有建筑垃圾与生活垃圾。施工现场要及时清理、清运建筑垃圾，防止因长期堆存而产生扬尘。施工期间对生活垃圾应进行专门收集，并定期将之送往附近的垃圾场进行卫生填埋处置，严禁乱堆乱扔，以免破坏景观，污染环境。

（5）有毒有害化学品污染防治措施

1）施工现场要设置专用的油漆、油料和危险化学品库，仓库地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏，污染水体和土壤。

2）禁止将有毒有害废弃物作土方回填，应交给具备资质能力的处置单位进行处理。

3）易燃易爆品应单独设立专用库房。

（6）光污染防治措施

1）选择既能满足照明要求又不刺眼的的LED灯具。

2）杜绝无罩、无防护的灯具设备进场使用。

3）夜间强光照明灯配置防眩光罩，且控制照明光束俯射施工作业面，尽量照射施工区而不影响周围环境，当对施工现场地面进行照明时，其灯光照射的水平面应下斜，下斜角度应≥20°。

4）在基础施工阶段，所有照明灯具安装高度不能超过工地围墙3米，灯具的光源不能向工地围墙外照射。

5）条件允许时，电焊等产生光污染的施工行为，统一到电焊棚内进行。

（7）水土流失防治措施（水土保持措施）

1）对工程建设过程中开挖、填筑、占用、扰动等工程活动影响而降低或丧失水土保持功能的土地，及时采取工程措施和植物措施，恢复和改善水土保持功能，控制和减少新的水土流失。防治责任范围内扰动土地治理率达到95%以上。

2）按照“先拦后弃”的原则，及时对弃渣过程中形成的松散体采用工程措施拦护，并设置排水沟或临时挡土坎等，弃渣完成后再采取工程或植物措施防护，使弃渣拦渣率控制在95%以上。

3）工程施工期和完工后应及时恢复和改善项目区的水土环境状况，使工程开挖裸露面得到及时有效的处理，对施工区、移民安置区等永久和临时施工场地主要采取植树、种草等绿化措施，使防治责任范围植被恢复系数达100%，项目建设区林草植被覆盖率在45%以上。

4）工程竣工验收前，植物措施初具规模，水土保持工程措施充分发挥其功能。通过综合治理，使防治责任范围内土壤侵蚀强度小于500t/km2·a，水土流失控制率大于90%。

6.环境污染检测方案

为确保各项环境保护措施落实到位，污染物排放达标，本项目按照要求开展定期环境污染检测，具体检测方案如下：

1.检测范围与检测点位

检测范围覆盖本项目施工场界及项目周边敏感区域，具体检测点位设置如下：

噪声检测：沿施工场界四周每间隔50米设置1个检测点位，场界长度不足50米的至少设置1个检测点位，同时在施工场地邻近居民区一侧设置敏感点检测点位1-2个。检测仪器采用精度不低于2型的积分声级计，测量时仪器设置为A计权、快响应模式，测量时间不少于20分钟，记录等效连续A声级。数据记录包括测量日期、时间、地点、仪器编号、测量值等信息，测量值保留一位小数。

大气检测：在施工场地出入口、施工区域中部以及邻近居民区敏感点各设置1个扬尘（PM10、PM2.5）检测点位，有机废气检测点位设置在防腐、绝缘施工作业区域下风向处。采样点高度设置在1.5-2.0米之间，采样时间每次不少于20分钟，采样频率每小时1次。PM10、PM2.5检测采用重量法，使用中流量采样器，采样流量为100L/min；非甲烷总烃检测采用气相色谱法，使用氢火焰离子化检测器。数据记录包括采样日期、时间、地点、仪器编号、采样流量、采样体积、分析结果等信息，分析结果保留两位有效数字。

废水检测：在施工场地污水处理设施出口设置废水检测点位，检测外排废水的各项污染物指标。采样容器采用聚乙烯或玻璃材质，采样前用待测水样冲洗容器3次。pH值检测采用玻璃电极法，悬浮物检测采用重量法，化学需氧量检测采用重铬酸钾法，石油类检测采用红外分光光度法。水样采集后，pH值在24小时内完成检测，悬浮物、化学需氧量、石油类在冷藏（0-4℃）条件下保存，7天内完成检测。数据记录包括采样日期、时间、地点、采样容器编号、检测项目、检测结果等信息，检测结果保留两位有效数字。

2.检测项目与检测频次

| 污染物类别 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 等效连续A声级 | 每季度检测1次，施工高峰期（土石方开挖、基础施工阶段）每月检测1次，接到周边居民噪声投诉后立即开展应急检测。 |
| 大气污染物 | PM10、PM2.5，施工区域加测非甲烷总烃 | PM10、PM2.5每月检测1次，非甲烷总烃每季度检测1次，重污染天气预警期间增加检测频次至每周1次。 |
| 废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类 | 每季度检测1次，外排废水稳定达标后可调整为每半年检测1次。 |

3.检测机构与检测标准

本项目环境污染检测委托具备CMA资质的第三方环境检测机构开展检测工作，检测过程严格按照国家现行环境检测标准规范执行，检测结果出具正规的CMA检测报告，确保检测数据真实、准确、有效。检测执行标准如下：

噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

大气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排入市政管网的废水同时满足市政污水接管标准要求

4.检测结果处置

检测工作完成后，及时整理检测报告，建立检测台账，归档保存检测资料。若检测发现污染物排放不达标的情况，立即停止相关施工作业，分析超标原因，对环境保护措施进行整改优化，整改完成后重新开展检测，直至污染物排放达标后方可恢复施工。检测结果按照要求及时上报当地环境保护行政主管部门，配合做好环境保护监督检查工作。数据处理时，对异常数据进行审核，异常数据需重新测量确认，检测结果的计算和统计按照相关标准规范进行，确保数据的准确性和可靠性。质量控制措施包括仪器定期校准、空白试验、平行样测定等，仪器校准周期不超过1年，空白试验每批次样品不少于1个，平行样测定比例不低于10%。

（十一）新技术应用方案以及招标人根据工程实际提出的其他方案

1.BIM技术

（1）三维建模与碰撞检测

应用场景：构建包含设备、管线、基础结构的全专业BIM模型。实施措施：提前排查电缆井与排管、配电柜与桥架、接地母线与其他管线的空间碰撞点，形成碰撞检测报告并优化设计方案，避免施工过程中因空间冲突导致的返工。应用效果：碰撞点识别准确率达98%，减少施工返工率30%，节省材料浪费成本约5%，确保各专业施工衔接顺畅，提升施工效率。

（2）施工模拟与进度联动

应用场景：将BIM模型与施工进度计划绑定，针对电力排管敷设、设备安装、电缆敷设等关键工序进行4D模拟。实施措施：直观展示各阶段施工部署、资源配置（人员、设备、材料）及工序衔接关系，根据模拟结果优化施工顺序与资源投入计划，如调整高压电工与普工的进场时机、设备采购与基础施工的时间匹配。应用效果：施工进度可视化程度提升80%，资源配置合理性提升40%，关键工序工期缩短5%-8%，确保总工期满足招标文件要求。

（3）数字化技术交底

应用场景：针对电缆敷设路径、设备安装基准线、接地系统连接点、电缆头制作工艺等关键技术要求，进行可视化交底。实施措施：通过BIM模型生成三维交底文件、施工节点动画及二维码技术交底卡，标注关键尺寸、施工顺序及质量控制点，施工人员可通过移动设备随时查看。应用效果：技术交底准确率提升90%，人为操作误差减少70%，施工人员对技术要求的理解效率提升60%，保障施工质量符合规范要求。

（4）数字化协同管理平台

应用场景：整合设计图纸、工程量清单、施工方案、验收标准、进度计划等资料，搭建项目专属协同平台，实现施工、监理、建设单位的实时协同。实施措施：关键工序（如隐蔽工程验收、设备安装验收）通过平台上传现场照片、检测数据、BIM模型比对结果，监理在线审核签字，形成数字化验收档案；进度偏差实时预警，及时调整施工计划。应用效果：协同效率提升50%，验收流程时间缩短40%，工程档案数字化率达100%，便于后期运维查询，同时实现施工全过程可追溯，提升项目管理水平。

2.10kV电缆非开挖定向拉管施工技术

本项目10kV线路可采用非开挖定向拉管施工技术，具体应用方案如下：

施工前通过地下管线探测仪对路径范围内现有给水、排水、燃气、通信管线进行精准定位，结合设计路径优化钻孔轨迹，确保不损伤现有管线；

采用定向钻机按照预设轨迹完成导向孔钻孔，随后逐级扩孔至设计孔径，回拖铺设预制好的电缆排管，整个施工过程不会破坏地表，对正常施工秩序影响极小；

该技术相比传统开挖施工，可减少土方开挖量约90%，降低路面恢复成本，缩短线路施工周期约25%。

3.智能环网柜及全绝缘全封闭成套设备应用技术

本项目作为棚户区安置项目，运行环境潮湿、灰尘等污染物较多，传统开放式开关柜容易发生凝露、积污引发的短路故障，影响供电可靠性。本项目应用智能全绝缘全封闭成套设备，具体内容如下：

开关站及配电室10kV侧可采用SF6绝缘智能环网柜，所有带电部件全部封闭在绝缘壳体内，完全隔绝外界灰尘、潮气、异物的影响，可有效降低故障发生率，提升设备运行稳定性；

配套应用智能在线监测系统，可实时监测柜体内温度、湿度、SF6气体压力，异常情况自动上传至调度平台，提前预警故障风险，改变传统定期巡检模式，降低后期运维成本；

相比传统open式开关柜，全绝缘设备占地面积可减少约30%，可缩小配电室建筑规模，降低土建投资，适配本项目建设用地紧张的特点。

4.预制式电缆接头及冷缩电缆附件应用技术

传统热缩电缆接头对现场施工人员技术水平要求高，加热过程容易出现温度不均导致的绝缘缺陷，运行几年后容易出现绝缘老化开裂问题。本项目全部采用预制式电缆接头与冷缩电缆附件，应用优势如下：

冷缩附件预先在工厂扩张成型，现场仅需将附件套在电缆接头位置，抽出支撑芯轴即可自动收缩紧贴绝缘层，不需要加热，施工过程不受现场天气条件影响，可缩短接头制作时间约50%；

预制式电缆接头出厂前已经完成全性能检测，绝缘性能一致性好，运行中能自动适应电缆发热产生的热胀冷缩，不会产生间隙，可有效防止潮气侵入，延长接头使用寿命，降低运行故障风险；

该技术适用于本项目大量电缆接头的施工场景，可有效提升施工效率，保证接头施工质量。

二、保障措施

（一）质量、安全、环保、消防、降噪、文明等措施

1.质量管理体系与措施

为确本项目质量要求合格，本项目建立科学完善的质量管理体系，从组织机构、技术标准、检验制度、过程控制等方面制定切实可行的质量保证措施。

（1）质量管理组织机构

本项目采用“项目经理负责制”的质量管理架构，建立三级质量管理网络，确保指挥系统、质量监控系统、联络协调系统高效运行。

1）质量管理领导小组

组长：项目经理，全面负责质量管理工作，审批质量计划及重大质量问题处理方案。

副组长：技术负责人，协助项目经理统筹技术质量管理，审核施工方案及质量验收资料。

成员：质量负责人、施工员、技术员、资料员、各专业施工班组长，分工负责现场质量控制、技术交底、资料归档等工作。

2）质量监控系统

设置专职质量检查员，配备满足工程需求的检测仪器设备，对施工全过程实施“三检制”（自检、互检、交接检）。

3）联络协调系统

建立每周质量例会制度，由项目经理主持，监理单位、建设单位代表参加，及时通报质量情况，协调解决质量问题。设置质量问题反馈专线，确保问题24小时内响应。

4）质量管理机构设置

为加强工程施工质量管理水平，实现本项目质量目标，成立质量管理领导小组，作为本项目的质量管理机构。

质量管理领导小组要明确小组成员的质量职责，建立健全岗位责任制，从组织、制度、技术、检测与试验等方面制订措施以保证工程质量，做到规范生产，优质高效，使施工全过程贯彻“百年大计，质量第一”的质量方针，提高全体干部职工的质量意识。

（2）质量管理体系

本项目具体质量管理体系通过建立健全本项目质量管理组织机构，规范各级各类人员的质量职责，对确定的质量目标层层分解、落实到各部门和各岗位，制定保障实现质量目标的各项制度与具体保障措施，将激励和约束机制和质量管理的绩效挂钩，在组织、制度、措施上为实现本项目质量目标提供强有力的保障。

1.质量管理目标

质量要求：合格

2.质量管理责任制

项目经理：对工程质量负总责，审批质量计划，组织质量验收

技术负责人：编制施工方案，进行技术交底，解决技术质量问题

质量负责人：监督施工过程质量，组织隐蔽工程验收，整理质量资料

施工班组长：执行质量计划，落实自检互检，确保工序质量

3.施工技术标准体系

严格执行以下标准：

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》2016年版

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

《导体和电器选择设计规程》（DL/T5222-2021）

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）

《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）

《电力工程电气设计手册》电气一次部分

《电力工程电气设计手册》电气二次部分

《国家电网公司380/220V配电网工程典型设计》

《国家电网公司配电网工程典型设计》10kV配电站房分册

《国家电网公司配电网工程典型设计》10kV电缆分册

（3）施工质量检验制度

1.材料设备检验制度

主要材料进场时须提供出厂合格证、检测报告，并按规定进行抽样送检，经监理工程师确认合格后方可使用。

对涉及安全的关键设备，委托第三方检测机构进行专项检测，检测结果作为验收依据。

2.工序质量检验制度

实行“三检制+专业检验”：

自检：班组完成工序后，由班组长组织自检，填写《工序自检记录表》。

互检：上下工序班组交叉检查，重点检查工序衔接质量。

交接检：由质量负责人组织，监理工程师参与，对隐蔽工程（如电缆敷设、接地装置）进行联合验收，签署《隐蔽工程验收记录》。

（4）质量保证措施

1.组织管理措施

项目经理部建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职，各成员职责详见项目经理部岗位职责。

重视对职工的教育培，项目部拥有一支训练有素的施工队伍。为使本工程建成优质工程，我方在中标后，除安排有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，考核合格后进驻施工点，各负其责、各司其职。

2.制度管理措施

严格执行上文中所列的各项质量管理制度，并配套对应的考核制度，确保各项制度的执行落实到位，从制度层面严把“质量关”。

3.经济管理措施

保证资金正常运作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应。同时为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励，激励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再励，扎扎实实能把工程质量干好。对施工质量低劣的班组、管理人员给予经济惩罚，严重的予以除名。

4.全过程质量管理措施

我公司将对项目施工质量每月巡检，给予技术指导，运用先进的施工技术和工艺参与本项目施工。

（1）推行全面质量管理，把提高人员素质责任心作为工作重点，以优良的工作质量保证优良的工程质量，人人树立“百年工程，质量第一”的质量方针。

（2）实行质量目标控制，将质量目标按照施工全过程的各个阶段逐层分解，让目标值及实现期限落实到班组和个人。以质量指标控制为目的，以影响质量指标因素为手段。

（3）认真贯彻执行国家及有关部委颁发的施工验收规范，质量标准，切实加强工程质量的“三期管理”即施工准备期质量管理，施工过程质量管理，竣工期质量管理。

1）施工准备期质量管理措施

A.进行设计交底和图纸会审，充分了解并掌握设计的质量标准，并从质量控制方面提出审核意见。

B.及时编制施工组织设计，进行技术交底和质量交底，使施工管理人员和作业人员明确施工工序、质量标准、操作方法等，并做好交底记录。

C.结合工程特点，根据对同类工程的施工经验，有针对性地开展质量意识教育和技术培训。

D.开工前应确认满足施工需要的质量检测仪器、设备、工器具的型号、数量，并进行检验和试验，不合格的质量检测仪器、工器具严禁在工程中使用。

2）施工过程质量管理措施

A.工程材料、成品、半成品的质量，必须按规定进行核对或复验。贵重材料、成品、半成品要严格管理，单独存放。

B.全面落实“标准工艺”要求。制定方案，将“标准工艺”中有关施工要点、工艺标准、观感质量等要求全面落实到施工全过程。

C.认真贯彻公司计量管理制度，按计量检测点，网络图配备计量器具，实行全过程的计量检测，确保计量器具配备率、周检率、合格率、综合检测率，在用计量器具抽检合格率必须达到国家规定指标。

D.贯彻预防和监督检查并重的方针，严格执行公司质量程序文件，加强工序管理，实行质量予控，积极实施“三工序管理”，认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制，做好工序成品保护，提高各工序特别是重点工序一次合格率，降低质量成本，同时执行工程质量的“三检一评”制度。未经监理工程师检查认可，不得进行下一道工序施工。

E.认真执行“质量检查制度”和“工程质量奖罚制度”。项目经理部按规定开展定期检查、随机抽查、交叉互查、专项督察等检查。施工过程中严格质量考核，加强质量反馈和传递，及时改进质量控制中的薄弱环节，消除影响工程质量的各种因素。

F.在施工过程中，加强与监理的合作，随时自觉接受业主代表及其委派人员按合同要求的检验、试验和监督检查，并且为其提供便利条件，加大施工中服务力度，将麻烦留给自己，绝对服从监理的协调管理，做到施工中对用户负责，交工时让用户满意，使用时让用户放心。

G.若业主、监理代表进行现场检查发现质量问题要求返工或返修时，质量工程师将组织各专业工程师，制订整改方案，责令施工队严格整改，并进行连续监督检查，直至监理满意。

H.未经业主、监理代表批准，隐蔽工程的任何部分都不能复盖。当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，应及时通知监理代表。

I.按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料。

3）竣工期质量管理措施

A.工程竣工前，项目经理部组织有关部门，施工队进行“三查四定”工作：查漏项、查隐患、查质量，查出问题后，定责任、定落实措施、定实施人员、定完成时间，并监督实施。

B.做好成品保护工作。

C.工程竣工前，项目经理部应组织、督促施工队对交工技术资料、质量记录进行分类、整理汇总、装订成册、统一归档，准备移交。

5.材料质量控制措施

按质量控制程序文件的规定，对本工程的自购材料供应商进行资质证定。

本工程使用的设备材料及原辅材料等必须按规范和现行强制性条文要求进行抽检，材料试验必须到质量检验单位进行检验。工程使用的材料与送检样品必须一致，其检验报告报监理工程师审查和批准。

对甲供设备材料的产品合格证及试验报告应随设备材料一起交接，按公司有关程序文件进行控制和标识。发现不合格产品及时通知监理工程师，配合做好妥善处理，并作书面记录。

6.工艺措施

编制本工程关键工序和薄弱环节的质量保证技术措施，并明确专项工作现场负责人，预先设立好质量控制点，严格按照施工方案的要求施工。作好施工技术交底工作，所有施工人员都必须参加技术交底，使每个施工人员对技术难点、工艺要求、质量保证措施有详细的了解，并经考试合格后方可上岗。加强对全体施工人员特别是特殊工种人员的技能考核工作，使其能严格按照施工技术措施的要求进行施工。

7.质量通病预防

加强质量通病的预防力度，工序开工前分析并列出常见的质量通病，制定切实可行的预防质量通病的工艺措施，从人、机、料、法、环等多方面制定措施加以预防。

8.QC活动

坚持开展群众性的QC活动，克服质量通病，充分发挥调动员工的积极性，开展技术革新和采取合理化建议，推广新技术、新材料、新设备、新工艺、新方法的试点和应用，不断提高工程产品和质量保证能力。

9.隐蔽工程控制

具备覆盖条件的隐蔽工程或达到约定的中间验收部位，自检合格后，及时通知监理工程师来验收，并准备验收记录，为监理工程师的检查提供必要的协助，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽或继续施工。此外，还要配合监理工程师做好隐蔽工程的复查工作。

10.成品保护

（1）成品保护组织机构

1）成立专项成品保护组织机构

如何进行成品保护必将对整个工程的工程质量产生极其重要的影响，必须重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质、高速的进行施工。这就要求成立我们成立成品保护专项管理机构，协调各单位使动作一致，有纪律、有序的进行穿插工作，保证用于施工的原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品得到有效保护，确保整个工程的施工质量。

2）成品保护机构的运行方式

A.组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人的奖罚制度。

B.单施工进度达到安装单位插入开展工作后，由我单位和安装单位共同进行对已完工程成品保护的检查，检查影响成品保护的工作因素，以一周（或一旬）为周期召开协调会，集中解决发现的问题，指导、监督各单位开张成品保护工作，并协调好相互工作的成品保护工作。

C.在业主的统一指导下，建立成品保护工作相关的奖罚制度，共同维护已完工程及半成品、制成品的质量，对成品保护中贡献大的单位，由业主给予表扬或奖励，对成品保护不得力的单位应采取相应的处罚手段。

（2）成品保护实施措施

工程施工过程中，制成品、工序产品及以完分部分项工程作为后序工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，忽视其中任一工作均对工程顺利开展带来不利影响，因此制定以下成品保护措施：

1）制成品保护

①车间制成品指车间生产的成品：

门窗、按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金结制品、砼构减等。

②堆放要求：

门窗应堆放在室内场地，钢筋制成品、预埋件及金结制品可堆放在室外。

场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好，无污染。

③成品堆放控制：

分类、分规格、堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放时，上下均应垫木，水平位置上下应一致，防止变形损坏，侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆；

成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施；

成品上不得而知堆放其它物体。

④成品运输要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理，超长构件成品，应配制超长架进行运输，装卸车，做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

11.质量检验

工程质量实行内部三级检验，并接受监理日常监督、业主检查验收和质量监督检查站对工程的质量监督检查。

（1）质量检验范围

工程开工前，制定《质量验评范围划分表》，明确三级质量检查、验收的范围。

（2）三级质量检验

公司内部三级质量检验是指：施工队自检、项目部复检、公司专检。工程质量检查内容包括实物质量和相应的工程档案资料（包括影像资料）。检验程序自下而上逐级进行，施工队自检未完成或未达到国优标准，不得申请项目部组织复检；项目部复检未完成，不得申请公司进行专检。

检查的方式：施工队和项目全检、公司抽检。

12.持续改进

质量管理需要持续改进。持续改进从试点开始，进而推进到施工过程的每个分项工程和分部工程，从而提高整个工程的质量水平。

（1）持续改进的模式

持续改进按照P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）四个阶段循环模式进行。

P（计划）阶段

根据业主要求和作业特点，进行质量策划，确定质量标准，编制各类施工作业方案，以及相应的控制与管理文件。

D（实施）阶段

按照质量标准和作业文件规定的方法进行施工。

C（检查）阶段

根据施工的进程，对相关作业活动和结果进行检查，主要检查作业活动是否符合作业方案的要求，以及作业的结果是否符合计划或标准的要求。

该阶段的检查既包括操作者自检、项目部复检和公司专检，也包括业主、监理检查验收和政府组织进行的监督检查。

在该阶段需及时收集各项质量信息，尤其是与不合格有关的信息，该项工作由各级质量管理人员负责。

A（处置）阶段

各级质量管理人员应根据收集的质量信息，进行汇总、分类和分析，找出产生质量问题的主要原因或判断工程质量状况。制定针对性的纠正或预防措施，实施纠正或预防措施，并验证其有效性，达到总结经验，提高工程质量的目的。

2.安全管理体系与措施

1.施工安全生产保障体系

本项目建立以项目经理为核心，技术负责人、安全负责人、专职安全员及各施工班组安全员组成的安全生产管理体系，形成“横向到边、纵向到底”的全员安全管理网络。

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 全面负责项目安全管理工作，审批安全专项方案 |
| 技术负责人 | 编制安全技术措施，组织安全技术交底 |
| 安全负责人 | 日常安全巡查、隐患排查及整改跟踪 |
| 专职安全员 | 现场安全监督，特种作业人员持证上岗管理 |
| 班组安全员 | 班前安全教育，作业过程安全检查 |

2.安全管理制度

建立健全以下安全管理制度，确保安全管理规范化、标准化：

安全生产责任制：明确各岗位安全职责，签订安全责任书，将安全责任落实到个人

安全教育培训制度：施工人员进场前必须接受三级安全教育，特种作业人员持证上岗

安全技术交底制度：分部分项工程施工前进行专项安全技术交底，履

行签字手续

安全检查制度：每日巡查、每周专项检查、每月综合检查，建立隐患整改台账

特种作业管理制度：高压电工、焊工等特种作业人员必须持证上岗，作业前进行专项安全培训

应急管理制度：制定触电、火灾、高处坠落等事故应急预案，每季度组织应急演练

（1）国家、行业、地方有关工程建设安全生产管理的法律、法规和规章制度

（2）招标人与招标文件中、发包人与合同中“安全标准和要求”的规定、要求

（3）公司“安全生产管理体系”

（4）安全岗位责任制度

实行安全岗位责任制，做到“安全生产，人人有责”，管理者在思想上、行动上高度重视安全生产工作，把安全生产工作放在第一位。项目部每月安全大检查一次。班组坚持每周安全例会，每天施工前安全动员。

（5）安全考核奖惩制度

建立健全安全考核标准，严格奖惩制度，项目部每月根据安全检查情况对做得好的单位和个人给予奖励，对做得差的单位和个人给予惩处。

（6）安全教育与培训制度

在项目开工前，对所有员工进行安全培训，并在工程全过程中进行安全管理和安全培训，培训计划包括：新入场人员安全入场培训，经理、管理人员、安全人员的安全培训，特殊危险作业的安全培训，火灾、疏散和急救培训。培训内容包括：安全生产和环境保护的基本知识及本项目安全规章制度，项目施工特点和作业场所存在的危险因素，防范措施和事故应急措施，有关事故案例，培训时间不得少于24小时，培训方式包括安全工程师讲课、安全员讲课、观看安全录像，并对参加培训的全体人员进行考试，考试不合格者参加下次培训，直到考试合格为止。

（7）安全技术措施方案编写、审核、交底制度

每个单位工程、分部工程、分项工程开工前必须编写专项安全技术措施、方案，并经安全管理领导小组审批，审批通过后进行交底，交底要有记录。

（8）安全会议制度

项目经理部建立周安全例会制度，每周固定组织一次安全会议，安全管理领导小组人员应全体参加。会议的主要内容是回顾上周现场发生的安全问题和整改情况，制订下周的工作安排。会上要提出新的要求和指令，对现场经常发生的问题要找出原因并制订解决方案。

施工班组每天应召开班前会，由班组长对班组中的每位人员交代当天的工作内容以及工作中存在哪些危险因素并告诉有关防范措施，项目部专职安全员应经常参加这样的班前会。

对在施工中发生的违章行为，及时召集违章班组的全体人员开一次安全短会，在会上指出违章行为，告诉他们如何进行改正并对全体人员进行相关安全知识的培训。

不定期召开安全问题座谈会。座谈会随机邀请若干作业人员参加，对他们的安全培训情况，操作中的风险及防范措施进行了解，让他们谈谈自己对现场安全管理的想法和建议，以便更好地与作业人员沟通，促使安全管理自觉、顺利的执行。

项目经理、专职安全员应积极参加业主方的安全会议，认真学习、领会会议精神，并认真贯彻执行。

（9）班组安全活动制度

每天召开班前会，由班组长主持，结合当班的工作任务，工作特点，作好危险点的分析，布置安全措施，交代注意事项。每日收工时，由班组长主持，总结当班工作和安全情况，表扬优秀，批评忽视安全违章作业等不良现象，并做好记录。每周日下午进行每周一次的安全日活动。

（10）安全检查制度

安全检查分为周安全检查、日常安全巡检、专项安全检查。安全检查的目的是检查发现生产中存在的不安全因素，通过改善生产条件和作业环境消除事故隐患，预防事故的发生，达到安全生产的目的。此外，通过安全检查还可以提高职工的安全生产的自觉性和责任感，使有关安全生产的法律、法规、制度能够正确地贯彻实施，总结安全管理的经验，改进安全管理中存在的缺陷和不足。

检查主要内容是查思想、查制度、查管理、查安全教育培训、查安全卫生设施和劳动保护用品的使用、查施工现场（现场环境、现场施工状况、安全卫生设施现场组织管理）、查事故处理等，重点是查劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施和生产人员。

（11）安全设施标准化、规范化制度

现场安全措施严格做到安全设施的标准化、规范化，如临时施工用电标准化，安全标志标准化，孔洞、“五临边”围护栏标准化，脚手架搭设标准化，安全网挂设标准化。

（12）施工设备管理制度

1）建立健全施工设备检查、验收制度，施工设备投用前必须有设备管理员组织，安监人员参加，履行检查、验收手续并建立施工设备技术档案；

2）健全各类施工设备操作规程、规章制度；使用的各类施工设备的安全技术操作规程齐全，作业守则应张挂在明显的岗位位置；

3）加强施工设备的日常维护管理，现场使用的各种施工设备应加强日常保养，检修，保持设备的良好状态；

4）施工设备不得带病运行。

（13）用电、防火安全管理制度

1）建立健全施工用电、防火、防爆安全管理制度和管理机构，用电、防火、防爆有专人管理，加强用电线路的日常维护检查工作，加强防火、防爆的安全检查工作；

2）按规定要求和根据作业环境和防火、防爆性质要求，配制足够的消防器材，并要保持性能良好，注意日常维护与保养，每月在安全检查的同时进行消防工作的检查；

3）用电设备和电源线应符合用电管理要求，严禁用电乱拉乱接，用电器具要有良好的保护装置，每天电管员对用电设备进行检查工作。

（14）安全档案管理制度

施工、特种作业、生产机械、防火、防爆及劳动保护用品的发放、检验和班组安全活动记录等台帐、卡，做好安全档案记录管理。

（15）事故报告、调查、处理制度

1）事故报告：在施工过程发生人身伤害事故及设备与火灾事故，项目部或事故直接单位，第一时间按事故的类别报有关部门以及监理、业主；

2）事故调查、处理：现场发生轻伤事故由项目部组织调查分析，调查分析报告在3天内报业主及监理，人身重伤事故调查分析由相关部门组织调查分析，调查及处理意见在10天内报监理部门及上级单位，死亡、重大机械、火灾事故，由公司安全第一责任人组织有关部门参加，会同地方政府主管部门、监理、业主进行调查分析，调查及处理意见在15天内报地方政府主管部门及监理与业主。

3.安全管理目标

严格执行国家、行业有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保不发生安全责任事故。

4.应急管理

（1）应急预案：编制《触电事故应急预案》《高处坠落应急预案》《火灾应急预案》等专项预案，明确应急组织机构、应急响应程序、救援措施等。

（2）应急物资：配备急救箱、担架、灭火器、绝缘手套、绝缘杆等应急物资，定期检查维护，确保完好有效。

（3）应急演练：每季度组织一次应急演练，检验应急预案的可行性，提高应急处置能力。

（4）事故报告：发生安全事故时，立即启动应急预案，按规定上报有关部门，保护现场，组织救援。

（5）演练前制定详细方案，明确演练类型（如桌面推演、实战模拟）、参演人员职责、场景设置及评估标准；演练过程中模拟真实事故情境，检验各应急小组响应速度、协调配合及救援技能的实操性；演练结束后组织复盘总结，分析演练中暴露的问题，如应急物资调配不及时、通讯联络不畅等，针对性优化应急预案和处置流程，并将演练记录、影像资料及改进措施归档留存，作为后续应急管理工作的持续改进依据。

5.安全技术方案

针对本工程高低压电气设备安装、电缆敷设、高空作业等特点，制定以下专项安全技术措施：

1.高压设备安装安全技术措施

施工前编制《高压设备安装专项安全方案》，经监理单位审批后实施

高压设备安装区域设置硬质围挡及警示标志，非施工人员严禁入内

使用绝缘工具进行操作，作业前检测绝缘电阻，确保工具绝缘性能良好

设备吊装时，设置专人指挥，吊装半径内禁止站人，使用合格的吊装索具

2.电缆敷设安全技术措施

电缆沟开挖深度超过1.5m时，采取放坡或支护措施，防止坍塌

电缆敷设前检查电缆有无破损，测试绝缘电阻，合格后方可使用

人工敷设电缆时，统一指挥，步调一致，防止电缆拖拽伤人

电缆井内作业前，进行通风换气，检测有害气体浓度，确认安全后方可下井作业

3.高处作业安全技术措施

高处作业人员必须佩戴安全帽、安全带，使用合格的登高工具

作业平台搭设必须符合规范要求，验收合格后方可使用

遇有六级及以上大风、雨雪、大雾等恶劣天气，停止高处作业

高处作业区域下方设置警戒区，严禁人员通行

4.安全管理措施

安全管理总体措施

（1）建立健全安全管理制度。主要包括安全教育和考核制度、安全月活动制度、安全检查评比制度、班组安全活动制度等。同时，根据工程特点和不同施工阶段，提出不同的安全重点和要求。若发生事故严格按照“三不放过”原则进行处理，即事故原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

（2）认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

（3）编印安全防护手册发给全体职工，人员上岗前进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。

（4）实施安全检查和安全会议制度

1）安全生产领导小组每季度定期进行一次安全大检查，管理部门每月底进行一次安全检查，不定期地进行专项检查。对查出的安全隐患，下发安全隐患整改通知书，限期整改并验证。

2）每周一召开安全生产例会，由质安部主持，各部门、作业队负责人参加，对上周的安全工作进行总结，对本周的安全工作进行布置安排。

3）每月底安全生产工作会由质安部主持，各部门、作业队负责人参加，对本月的工作情况，安全目标的实施情况，检查情况等进行通报，布置下个月的安全工作。

4）每季度末安全生产领导小组会议由项目经理主持，安全生产领导小组成员参加，听取质安部的安全汇报，布置下季度的安全工作。

5）严格执行重奖重罚制度，质安部拥有安全生产一票否决权。

安全管理要点及防护措施

（1）现场安全防护管理

1）签订合同后，制定一套有关安全措施的文件交监理工程师批准。安全措施包括：用电、防火、防洪、救护、警报、治安管理等。

2）劳动保护

A.凡雇用的现场施工和工作人员，须根据作业种类和特点，并按照国家的《劳动保护法》发给相应的劳保用品，包括安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、防护面具、安全带等。

B.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并支付保险费。

3）照明安全

在各施工区、生活区和道路设置照明系统。照明、动力电压可用220V，移动照明电压不得大于36V。

4）用电安全

临时设施及变压器等外电设施，应按《施工现场临时用电安全技术规范》及《建设工程施工安全监督管理办法》的有关规定采取防护措施，包括增设屏障、遮栏、围栏或保护网等。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物、构筑物均应设置接地或避雷装置，负责这些装置的采购、安装、管理和维护，并定期派专业人员检查这些措施的效果。

5）防洪和气象灾害的防护

根据气象特点制定防洪预案送监理工程师批准。若发现有可能危及人身、工程和财产安全的灾害预兆时，应立即采取切实可行的防灾害措施，以确保人身、工程和财产的安全及保证施工按计划有序进行。

6）防火保护

A.在合同履行期内，配备消防人员和足够的消防设备器材。除应与当地消防部门取得联系，必要时请予协助外，还应在施工现场的油库、器材室、车间、生活住房区及施工机械、车辆上配备适当的有效灭火器。

B.消防设备器材的型号和数量应满足现场消防任务的需要，消防人员应熟悉消防业务、训练有素。消防设备器材应随时检查保养，使其始终处于良好的待命状态。在向监理工程师提交施工组织设计的同时，递交一份包括上述内容的消防措施和计划的报告文件，报送监理工程师审批。

7）信号指示

A.在施工工程区内设置一切必要的信号装置，这些信号装置包括：标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号。

B.需经常维护自己和业主在工程区内设置的所有信号装置。

C.若监理工程师认为所提供的信号系统不能有效地保证安全，必须按照监理工程师的要求补充、修改或更换该系统。

8）安全会议和安全防护教育

A.在开工前组织有关人员学习防护手册，并进行安全作业的考试，考试合格的职工才准进入工作面作业。

B.定期举行安全会议，有关管理人员、队长和安全员需全部参加，并做好记录。

C.各作业班组需在班前班后对该班的安全作业情况进行检查和总结，并及时处理安全作业中存在的问题。

D.对于危险作业，应加强安全检查，建立专门安全监督岗，并在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起工作人员的注意。

9）消防安全

A.切实贯彻执行消防安全的法律法规，对本工程的施工消防安全负责。

B.编制现场消防安全计划书，计划书中应有防火措施（包括预防纵火的保安措施）和应急方案。在开工前将计划交给监理工程师、业主职能部门和消防安全监督部门，并保证该计划的落实、执行。

C.在正式开工前，火灾探测、临时消防给水、灭火器材配置、火灾撤离通道、火灾应急照明、疏散指示标志等必须到位。

D.实行电、气焊等明火作业的许可证制度。

E.施工中可能危及相邻单位的消防安全时，应采取分隔、防护措施；与同一区域内同时作业的其他单位签订安全管理协议。

安全生产交底措施

（1）贯彻执行劳动保护、安全生产、消防工作的各类法规、条例、规定，遵守工地的安全生产制度和规定。

（2）施工负责人必须对职工进行安全生产教育，增强法制观念和提高职工和安全生产思想意识及自我保护能力，自学遵守安全纪律、安全生产制度，服从安全生产管理。

（3）所有的施工及管理人员必须严格遵守安全生产纪律，正确穿、戴和使用好劳动防护用品。

（4）认真贯彻执行工地分部分项、工种及施工技术交底要求。施工负责人必须检查具体施工人员的落实情况，并经常性督促、指导，确保施工安全。

（5）施工负责人应对所属施工及生活区域的施工安全质量、防火、治安、生活卫生各方面全面负责。

（6）按规定做好“三上岗”、“一讲评”活动，即做好上岗交底、上岗检查、上岗记录及周安全评比活动，定期检查工地安全活动、安全防火、生活卫生，做好检查活动的有关记录。

（7）对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查。发现问题和隐患，立即停止施工并落实整改，确认安全后方准施工。

（8）机械设备、脚手架等设施，使用前需经有关单位按规定验收，并做好验收及交付使用的局面手续。租赁的大型机械设备现场组装后，经验收、负荷试验及有关单位颁发准用证方可使用，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

（9）对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动，必须经指定负责人及安全管理员的同意，并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。

（10）特殊工种的操作人员必须按规定经有关部门培训，考核合格后持有效证件上岗作业。起重吊装人员遵守十不吊规定，严禁不懂电气、机械的人员擅自操作使用电器、机械设备。

（11）必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守十不烧规定，严禁使用电炉。施工现场配备有一定数量干粉灭火器，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

（12）工地电气设备，在使用前应先进行检查，如不符合安全使用规定时应及时整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉接电气线路。

（13）未经交底人员一律不准上岗。

施工工序的安全过程控制

（1）一般施工工序的安全过程控制

1）施工前

现场实地考察，征求施工人员意见，编制切实可行的“施工技术措施”，进行详细的技术交底、释疑，明确责任义务，认真检查施工机具及安全用具。

2）施工中

对工器具合理布置，安全措施落实到位，严格按规程和安全技术措施进行施工，加强现场安全监督检查及监护，如有异常，立即停止施工，现场研究方案，保证安全施工。

3）施工后

拆除安全设施，整理机具，施工现场负责人和安全员最后离开现场，进行施工总结，为下一次施工打好基础。对重要的施工方案和特殊施工工序先进行认真调查，充分考虑各种因素，提出施工方案，组织论证后制定确实可行的安全保证措施，经项目总工审核，项目经理批准并报监理工程师和建设单位备案后方可实施。

（2）重要施工工序和特殊工序的安全过程控制

根据本工程的特点，经分析评价，确认土方坍塌、机械伤害、触电、高空作业等为工程施工中可能导致的事故。根据评价、识别出工程的环境、危害因素和重大环境、重大危害因素，制定出《危险源识别及评价清单》、《重大危险源清单》、《重大危险源管理方案》以及《工程应急预案和响应方案》，并结合工程特点，编写《脚手架搭设方案》、《临时施工用电方案》、《井架搭设方案》等，在施工中严格按管理方案实施。

为防止施工人员受到职业伤害，应主要采取以下措施：

1）预防高空坠落措施

A.高处作业的平台、走道等装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网，主建筑物外墙按规定搭设脚手架及安全平网。

B.高处作业必须系好安全带（绳），安全带（绳）应挂在上方牢固可靠处，高处作业人员穿著灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋。

C.高处作业的平台、地点、走道上的脚手架不得堆放超过允许载荷的范围。

D.上下脚手架应走斜道、梯子，不得沿绳、脚手架立杆或横杆等攀爬。

E.高处作业不得坐在平台、孔洞边缘，不得坐在栏杆上，不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊对象。

2）预防落物伤人措施

A.高处作业人员在传递物品时应用传递绳，严禁抛掷。

B.随时清理安全网内杂物，建筑物出入口、井架装物口设牢靠防护棚。

C.高处作业时，点焊的对象不得移动。切割的工件、边角余料等应放在牢靠的地方，并防止坠落措施。

D.拆除模板应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸及大面积撬落或拉倒。高处拆除应划定警戒范围。

E.多人抬运钢筋时，起、落、转、停等动作应一致，人工上下传递时不得站在同一垂直线上。

F.高处砍砖时，应注意下方是否有人，不得向外墙砍砖。下班前清理干净脚手板及墙上的碎砖。

G.注意清除基坑、桩孔周边的碎石及杂物，保持其周边清洁。

3）预防机械伤害措施

A.操作人员要严格执行各种机具的操作规程，并按规定做好保养。

B.手持电动工具

（a）机具转动时，不得撒手不管，严禁使用已变形、破损，有故障等不合格机具。

（b）使用冲击电钻或电外锤时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动。

（c）使用瓷片切割机时用力应均匀适当，推进刀片时，不得用力过猛，当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，重新校正再切割。

（d）砂轮机、砂轮锯的旋转方向不得正对设备和人，严禁使用有缺陷或裂纹的砂轮片。砂轮片有效半径磨损到原半径的1/3时，必须更换。用砂轮锯切割材料时要将割件夹牢。

（e）砂轮机或砂轮锯必须装设坚固的防护罩，无防护罩严禁使用。

C.卷扬机

（a）安装时，基座应平稳牢固，周围排水畅通，地锚可靠。

（b）钢绳完好，符合要求，并进行不定期检查。

D.挖掘机

（a）严禁任何人在伸臂扩挖斗下面通过或逗留。

（b）严禁人员进入斗内，不得利用挖斗递送对象。

（c）严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。

（d）往机动车上装土应将车辆停稳后方可进行，挖斗严禁从驾驶室上方越过。

（e）挖土机暂停工作，应将挖斗放在地面上，不得使其悬空。

E.钢筋机械

（a）使用钢筋弯曲机弯曲钢筋时，钢筋应紧贴挡板，插头放入位置和回转方向应正确。

（b）弯曲长钢筋时应有专人扶抬，并站在钢筋弯曲方向外侧。

F.搅拌机

（a）搅拌机应安置在平整坚实的地方，用支脚筒或支架架稳，不得以轮子代替支撑。

（b）搅拌机开机前应检查各部件并确认良好，试运转正常后再开始工作。

（c）定期检查其钢丝绳，发现损坏及时更换。

（d）搅拌机进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通行或停留，工作完毕将料斗固定好。

（e）搅拌机运转时，严禁将工具伸进滚筒内。

（f）搅拌机在现场检修时应固定好料斗、切断电源，人员进入滚筒时，外面应有人监护。

G.土方开挖

（a）开工前做好施工安全技术交底工作。工地设专职安全员，要经常检查场地安全情况，发现隐患，要采取措施后方能继续施工。

（b）基槽开挖时，两人操作间距应大于2.5m。在挖土机工作范围内，不允许进行其他作业。挖土应由上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土。挖掘前应将斜坡上的浮石清理干净，并按有关规定确定堆土的距离及高度。

（c）基槽开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况，如发现有裂纹或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳固和土壁的变化。

（d）土方开挖人员及监护人员每天要先检查基槽边坡，如发现有开裂、坍塌要采取措施后，才能继续施工。

（e）挖出的弃土要及时运走，需要堆放时要符合有关规定，雨天施工要采取防护措施方可进行施工。

（f）挖掘机进入基槽内时应有防止机身下沉的措施。挖土机离边坡应有一定的安全距离，以防坍方，造成翻机事故。汽车距土坡的距离应不小于3m。

（g）基槽开挖后，如不能及时填筑，要在其周围设置围栏及警告标志，夜间设红灯示警。

H.预防人身触电措施

（a）施工用电设施按要求施工，安装完毕由专人负责运行及维护，非电气人员严禁拆、装施工用电设施。

（b）变压器设备设安全围栏及警告标志。

（c）各种电动设备、电动机外壳有良好的接地。电源箱、配电箱加锁并设警告标志。

（d）临时用电的电源线采用橡皮软电缆，其引长线不得大于5m，距离不大于5m，应设流动开关箱，流动开关箱至固定配电箱之间的引线长度不得超过40m。通过道路时要用保护套管（管径不小于电缆引线外径1.5倍）。

（e）配电箱应坚固，结构具有防火、防雨功能，箱内绝缘良好，导线剥头不得过长，压接牢固。

（f）开关熔断器熔丝规格符合要求，严禁以大代小或用铜线、铝线、铁线代替；开关上口接电源，下口接负荷，严禁一个开关控制多个用电设备。

I.电气设备调试

（a）高压试验设备的外壳必须接地，接地线为截面积不小于4mm2的多股软铜线，并接地可靠良好；

（b）被试设备金属外壳应可靠接地，高压引线的挂线应牢固并尽量缩短，高压引线必须使用绝缘物支持固定；

（c）严禁对电压互感器二次侧短路，电流互感器二次侧开路；

（d）高压试验区、被试系统的危险部位或端头，均应设临时遮拦或标志牌，并设专人警戒。

J.焊接施工

（a）焊接作业前，应先检查焊机外壳接地或接零可靠，电缆接电良好，否则不得合闸；

（b）推拉电源闸刀开关时，应穿戴干燥的皮手套且侧扁头部，以防面部被电火花灼伤；

（c）焊接时，施工人员必须按有关规定穿戴工作服、鞋、帽、手套和眼镜等防护用品，不允许卷起衣袖、敞开衣领，焊接操作时必须使用适用、可靠且镶有特制滤光镜片的防护面罩；

（d）焊接地点周围不得存有木材、油脂等易燃、易爆物品，露天作业要采取防风措施，风力超过5级时不得焊接。

K.主变附件和高压设备吊装

（a）主变附件和高压设备的吊装，在开工前先交待安全注意事项，防止工具坠落打坏瓷瓶。在安装主变附件时，严禁携带其他与工作无关的金属物品，拆下的螺栓应归类放好，防止工具不慎掉入主变本体。

（b）在起吊安装过程中，施工现场设专职安全员进行监督，工作成员应统一行动，听从指挥，集中精神，互相照应、互相协调，发现不安全情况及时提出，及时解决，保证吊装工程的顺利完成。

（c）重要临时措施，重要施工工序，特殊作业，多工种交叉作业施工项目的安全措施须经项目总工和安全负责人审查，经项目经理批准后执行。

（d）重要大起重、运输作业，特殊高空作业等危险性作业项目的安全施工措施即施工方案须经项项目总工和安全负责人审查，经项目经理批准后执行，并办理安全施工作业票。

（e）对危险的高空作业等，项目安全监察到现场进行安全监控。对高空作业人员作业前检查；高空作业所使用安全绳、安全带、吊绳、吊装施工机械、器具、工具等全面检查。严格要求施工员自觉执行高空作业有关规程的规定和注意事项；严格按作业指导书进行施工作业，确保施工安全。

（f）对贵重易碎电气设备吊装。吊装机械设备机械性能必须完好，要配备有吊装经验司机及起重工，使用专用吊装器具，严格执行有关规定，安全专责现场监控。

（g）对重大的设备吊装，项目部经理、安全主管、施工部门的安全第一责任人、安全专责、保卫消防专责亲临现场，对施工场地、环境、气候、道路进行检查，对使用的吊装机械、器具、劳保、专业施工人员、安全施工应急器材、施工中的关键部位，如注意事项，工作程序，进行现场全面跟踪监控，保证整个吊装，检查施工过程顺利进行，确保设备和人身安全。

L.高空作业安全过程控制

（a）作业前，必须制定严格的安全措施，严禁喝酒及带病登高，雷雨、雾天及大风（六级以上）不允许登高作业，有防物件掉下的措施，作业区下方不允许有人；

（b）配备相应的安全设施及用具，工作时应扎好安全带或腰绳，戴好安全帽，穿胶底鞋；

（c）设专职安全监护员，做好检查及监护工作，及时发现并制止高空违章作业现象。

M.雨季施工措施

（a）站区施工排水系统应尽量考虑利用道路两侧的地下管网排水系统，在施工期间提前投入使用。

（b）基坑排水。在基坑底部开挖轮廓线外缘的一侧或四周设临时排水沟，在坑底角或每隔40～50m设一个直径（或边长）40～80㎝的集水井，排水沟底部做成一定坡度，将水导入集水井内，用抽水泵将水井内水抽入基坑外排水明沟内。基坑开挖后及时组织验收，浇捣垫层砼，如受雨水浸泡应及时抽干水，清除基坑受干扰的基层，按要求利用砼或块石等补填超挖部分。开挖基坑（槽）应注意边坡稳定，必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑，加强检查；

（c）保持道路畅通；

（d）防雷措施：井架、脚手架应设置避雷针，底部可靠接地，以防雷击；

（e）雨季施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成；填方施工中取土、运土、铺填、压实等各工序应连续进行，雨前应及时压实已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以排除雨水；

（f）雨季施工应严格遵守用电安全制度，防止漏电事故；

（g）做好现场作业人员的雨衣、雨鞋等劳保用品的购置、发放工作，雨季作业危险工种应暂停施工，如有确实赶工期的现象，待落实安全、质量、防雨措施后方可作业，雨天严禁室外电焊作业，确保焊接件的质量可靠性；

（h）搞好水泥库等原材料的现场排水、防漏工作；

（i）施工现场准备足够排水设备，包括潜水泵、污水泵、清水泵等。

安全生产技术措施

（1）注意事项

1）要在职工中牢牢树立起安全第一的思想，认识到安全生产，文明施工的重要性，做到每天班前教育，班前总结，班前检查，严格执行安全生产三级教育。

2）进入施工现场必须戴安全帽，2米以上高空作业必须佩带安全带。

3）使用吊车吊装前起重指挥要仔细检查吊具是否符合规格要求，是否有操作，所有起重指挥及操作人员必须持证上岗。吊物下严禁有人是起重工作中起码的常识，即便是短暂的经过也不可以。在施工中要时时注意，避免在吊物下行走站立。

4）高空操作人员应符合高空施工体质要求，开工前检查身体。

5）高空作业人员应佩带工具袋，工具应放在工具袋中不得放在钢梁或易失落的地方，所有手工工具（如手锤、扳手、撬棍），应穿上绳子套在安全带或手腕上，防止失落伤及他人。禁止高空抛物。

6）钢结构是良好导电体，四周应接地良好，施工用的电源线必须是胶皮电缆线，所有电动设备应安装漏电保护开关，严格遵守安全用电操作规程。

7）高空作业人员严禁带病作业，施工现场禁止酒后作业。

8）吊装时应架设风速仪，风力超过6级或雷雨时应禁止吊装，夜间吊装必须保证足够的照明，构件不得悬空过夜。

9）氧氯、乙炔、油溱等易爆、易燃物品，应妥善保管，严禁在明火附近作业，严禁吸烟。

10）焊接平台上应作好防火措施，防止火花飞溅。

（2）现场设施

1）现场临时通道、操作平台等

A.对于临时通道，使用钢管脚手架搭设，上部满铺双层脚手板，四周用安全网围护。

B.操作平台采用钢结构焊接，四周用钢板围护。

C.对安全带、安全帽要定期检查、对有违规操作的工人要进行相应处罚。

2）电线、照明设备、配电盘的安全要求

A.进入施工现场前必须办理安全合同后，方可施工。

B.按甲方单位的要求，办理安全用电手续。

C.电工必须持证上岗。

D.电工必须熟悉所负责设备的性能、工作原理、电气布线及电气设备运行状况。

E.电工必须经常对电气设备进行检查、巡视维护，严禁设备带病工作。

F.对开关箱、配电盘的安全要求：

G.对开关箱、配电盘应采用铁箱、铁锁，专人看管，门锁齐全，箱体外壳要有良好的接地、接零保护。

H.开关箱必须完整、坚固防雨，大型开关箱要前后开门，带有插座的开关箱必须在箱里予留导线进出孔，并设好护口，开关箱内应有零线端子板。

I.所有动力设备必须使用单独开关控制，不准一闸多用，必须装有漏电保护器。

J.熔断器的选择为额定电流的2.5—3倍，并严禁混用。

K.配电盘和各种设备安装牢固，符合安装规程，电器设备本身不得有缺损坏件。

L.应有相应警告牌“正常运行、停止运行”，“有人作业，禁止合闸”。

M.小型电动工具必须使用插头与插座，严禁挂线连接。

N.电线、照明设备及手持电动工具的必须符合安全要求：

O.各类电线接头，必须用绝缘胶布包好，达到绝缘要求，电机接地或接零要用铜线把牢、焊好。施工用临时电源不得沿地面明设，要悬挂于不小于1m的高度。

P.现场照明，灯具安装不得低于2m，碘钨灯距可燃物不应小于2m，并禁止在室内使用。

Q.潮湿或其它危险地区施工必须使用36V以下手提安全灯，灯具的灯泡应有金属网罩防护。

R.外线架设应采用优质木杆、水泥杆，埋到地下深度视跨度而定，按杆高的1/6来埋设。

S.外线架设与地面距离不得小于4.5m，与建筑物水平距离不得小于6m。

T.室内架线不得使用裸导线，并不得沿地面明设。临时电源线悬挂，严禁使用导电物件。

（3）施工设备

1）电焊机安全措施

A.所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零，接地、接零线应小于4欧姆。

B.焊接的金属设备，结构本身接地、接零保护时，焊机的2次绕组禁止设有接地或接零。

C.多台焊机的接地、接零线不能串接，接地时，每台焊机应独立接地，接零线其接点应用螺丝压紧。

D.每台焊机必须设有专用断路开关，并有与焊机匹配的过流保护装置，一次线与电源接点不宜采用插销连接，其长度不应大于3.5m，且须有双层绝缘。

E.电焊机2次侧把，地线须接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶布包好，接点不宜超过两处，严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构或其它金属物串接起来作为导线用。

F.把线、地线应良好不能有破皮裂口存在，施工中与主体等接触处保证软连接，防止磨损。

G.电焊机的一次、二次接线端应有防护罩，且一次线端须用绝缘胶布包裹严密，二次线端应使用线卡子压接牢固。

H.电焊机应放在干燥和通风的地方（水冷式除外）露天使用时其下方应防潮，且高于周围地面，上方应防止雨雪或搭设雨棚。

I.焊接带压力、带电及盛装有易燃、易爆、有毒物质的容器或管道以及施焊点周围有易燃、易爆、危险品物质时，应在采取必须的安全措施下方可施焊。

J.遇有雨、雪、雾或6级以上的强风，影响施工安全时应停止室外焊接作业，雨、雪后，先清除施工地点的积水、积雪后，方可施焊。

K.焊接操作地点与易燃、易爆物品应有不小于10m的距离，必要时应设围栏。

L.焊后剩余的电焊条头，要放在工具袋内，严禁现场乱仍、乱丢。

M.出入的运输车辆必须经过严格的检查，合格后才能上路。

2）对电葫芦等吊具的安全措施

A.对本工程所使用的吊具要做到每天检查，如发现吊具钢丝有断股或相关的紧固螺丝有松动的现象，应及时解决。

B.对本工程所使用的吊具要确定专门的安全检查人员，安全管理负责人要做定期的安全检查，对有疏漏的地方要及时处理和对专吊具门负责人要做内部处理，确保施工吊具万无一失，保证安装施工人员的人身安全，所有的施工机械必须由专人负责检修，任何人不得随意拆卸。

C.各种用电设备、照明设备在露天使用时必须有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

D.无铭牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铭牌齐全。

（4）人身安全防护措施

1）安装队员进入施工现场必须戴安全帽。必须按规定穿戴好个人劳动防护用品，严禁违章着装。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须检查安全帽是否损坏，安全帽必须完好。施工人员戴安全帽时必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2）高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3）施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。

4）进入工作现场开始工作前，禁止裸露上身上岗，注意文明生产。禁止穿背心、短裤；禁止穿裙子、高跟鞋；女职工和长发男职工必须戴好工作帽（或束起来盘好），严禁长发外露。

5）作业中，特别是设备运转时，严禁嬉笑打闹、读书阅报、下棋玩牌、闲聊睡觉，严禁酒后上岗操作。

6）严禁一切人员擅自动用他人操作的机器设备、车辆、阀门、开关。

（5）防火安全措施

1）焊接、生火，要办理动火证。

2）焊接时要清理生火点周围的易燃品。

3）焊接时，必须设接火斗，防火责任人。

4）库房、生活区（食堂）设置足够数量的灭火器。

5）易燃垃圾如包装纸等及时清理。

6）油漆、清洗剂等易燃材料单独存放，且存放处设置明显警示标识，存放地点安全。

7）施工现场严禁吸烟，五级风以上禁止动用电气焊。

8）施工现场电路设施必须要有专门看管，发现有电线断落等情况，必须由专人负责检修。

9）本制度供公司现场安装队使用执行，若执行不好或不执行的参照《工程部奖罚制度》严格处罚。以上内容均按PDCA项目策划、实施、检测和处理原理，对本工程安全、文明施工计划进行明确具体项目安排。做到发现安全隐患进行及时排除。对施工人员进行定期安全培训考核，对易发生安全隐患的环节，做到每日必查，落实到具体人员负责。如有玩忽职守的员工，给予严厉的处罚。做到安全、文明施工。

（6）防盗安全措施

1）现场的防盗工作由安全主管负责组织，建立起防盗责任制，由专人负责管理，责任到人。

2）项目管理人员定时对现场、仓库、材料堆放点进行检查，库管员按时对现场材料进行盘点、核对并做好调拨记录。

3）现场施工的贵重物品，如五金件、植筋胶、施工工具等都使用后进行入库，材料仓库上锁，并有专人负责。

4）施工期间，组织施工人员进行夜间巡逻，每3人一组，时间为晚上下班之后，至次日上班时为止。

5）对于工人进行加强教育，并对举报、抓获有偷盗行为的人进行现金奖励。

6）针对节假日是偷盗事件发生的主要时段，我司在节假日将指派项目主要管理人员带领施工人员进行巡查，确保不发生偷盗事件。

7）必要的情况下，我司将聘请专业的保安公司，进行现场防盗安全管理。

（7）安全档案资料制度

1）当地政府或者业主单位关于安全施工的标准、规定、法律法规等资料应齐全。

2）施工组织设计（方案）中应有质量、安全、保卫、消防、环境保护技术措施和对安全施工、环境卫生、材料节约等管理要求，并有施工各阶段施工现场的平面布置图和季节性施工方案。其中，施工组织设计方案应有编制人、审批人签字及审批意见。补充、变更施工组织设计应按规定办好有关手续。

3）施工现场应有施工日志。施工日志中应有安全施工内容。

4）安全施工自检资料用完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。

5）安全施工活动记录，如会议记录、检查记录等。

6）安全施工管理各方面专业资料

（8）安全紧急预案

建立应急组织体系

项目建立应急救援指挥部，领导小组负责统一指挥、调动，并根据发生事故的危害程度，采取对应措施并组织实施。同时向上级和社会有关援助部门（机关）报告请求援助，事后对发生事故的原因组织人员调查，对造成重大损失的相关责任人做出相应处理。员工应参加应急预案与响应计划的培训和演习。现场应有报警系统。有可能发生影响周边地区的事故的地方应有对外报警系统。报警系统的测试和维护应由受过培训的专人负责。

安全保证技术措施

（1）动火安全技术措施

1）高处动火（2米以上）必须采取防止火花飞溅措施，高处钢结构焊接作业四周应拉设防火布，焊接位置下方清除易燃易爆物资，动火下方设置接火盆。

2）电焊回路线应接在焊件上，把线及二次线绝缘必须完好，不得穿过下水井或其它设备搭火。氧气、乙炔气瓶及动火点相互间距应保持10米以上。

3）动火现场配备足够的灭火器、消防带等消防器具。

4）一张动火票只限一处动火，作业前后均应检查环境条件是否变化，不得留有余火。电焊应拉闸断电，气焊应闭氧气瓶、乙炔瓶。

（2）临时用电安全技术措施

1）开工前，应向业主提出施工用电申请，经批准后，办理临时用电票方可接电。

2）安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工，临时用电安装必须严格执行电气施工安装规范。

3）使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级标准，并采取相应的防爆安全措施。

4）临时用电的单相和混用线路应采用五线制。用电设施接地接零。

5）临时用电线路架空时，不能采用裸线，装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米，横穿道路时要有可靠的保护措施，不得在树上或脚手架设施时用电线路。

6）采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有走向标志和安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段采取保护套管、盖板等措施。

7）对现场临时用电配电盘、箱要有编号，防雨措施，盘、箱门必须能牢靠的关闭。

8）行灯电压不得超过12V。

9）临时用电设施，必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

10）临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时用电设施完好。

11）临时用电不得变更工作地点和内容，不准增加用电负荷。

12）临时用电结束后，应及时通知供电主管部门停电，由用电单位拆除临时用电线路。

（3）动土作业安全技术措施

1）动土作业前应对作业区域地下埋设电力、电信电缆、给、排水管线、工艺管线等设施，由建设单位主管部门确认，开具动土作业票。

2）开挖时，应在现场设维护墙及警告牌示，夜间设警示灯。

3）在施工过程中，如发现不能辨认物体时，不得敲击、移动，应立即停止作业，报有关部门查清情况采取有交措施后方可施工。作业中，不得损坏电力、电信、地下供排水管线、工艺埋地管道。

4）破土开挖前，应做好地面和地下排水，严防地面水渗入到作业层面，造成塌方。破土开挖，应防止邻近建构筑物、道路、管道等下沉和变形，必要时采取防护措施，加强观测，防止位移和沉降。

5）雨期在土方工程内作业应及时检查土方边坡并采取挡土措施，当发现边坡有裂纹或不断落土及支撑松变形折断等情况，应立即停止作业，经采取可靠措施检查无问题后，方可再施工。

（4）吊装作业安全技术措施

1）大中型构件或小型设备在特殊条件下吊装应编制施工方案及施工措施，报有关部门审批。

2）起重吊装作业，必须严格执行国家有关安全规定，要分工明确，统一指挥，禁止无人指挥或多人指挥。

3）吊车和其它起重机械必须有专人持证上岗，起吊中起钩、落钩和行走均应给予信号，警告地面人员避让。

4）吊装所用机具（滑轮、吊钩、钢丝绳等）不得超负荷使用，不得利用电杆、设备管道或管架等做吊装锚点。

5）起重臂、绳索、起吊物与设备、建筑物及带线路必须保持规定的距离，吊装绳索不得影响交通，必要时应设醒目标志或派专人监护。

6）起吊前检查起重机具是否完好，掌握被吊物件重量，不得超载吊装。埋地或与其它物件连接的物件不要起吊。长、大物件起吊时，必须有曳引绳控制，被吊物平稳不摇摆。

7）起吊物件时，严禁吊物下站人或行走，卷扬机或滑轮旁及钢丝绳旁不准站入。

（5）电气施工安全技术措施

1）所有现场使用的电气设备必须合格并建立台帐。

2）所有配电箱必须进行登记标号标位和上锁；当处于露天状态时，要有防雨措施。

3）配电箱要设围栏，并悬挂醒目的“有电危险”标志牌。

4）仅有授权人员开关的操作配电箱，并由其定期检查和维护。

5）铺设在地面或埋入地下的输电线要用橡皮护套电缆，过路处加设套管保护。

6）变压器、配电盘、配电箱开关等电气设备的附近，严禁堆放易燃、易爆、潮湿与有腐蚀性的物品。

7）实行二级漏电保护和“一机一闸”。

8）凡与电源泉连接的电气设备，未经验电，一律视为有电，严禁用手触摸。

9）用电设备及其外壳，按规定接地或接零。

10）电气设备检修时先切断电源，并挂上“有人工作，严禁合闸”的警告牌。停用电源泉时，在开关箱上加锁或取下熔断器。

11）电动机械和电气照明设备被拆除后，不得留有带电部分线路。

12）施工现场须依照相应规范及时作好建构物、设备、钢结构电设备和突出空中的施工设施的防雷接地安装。

（6）高处作业安全技术措施

1）凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）位置进行的作业，均为高处作业。

2）高处作业要使用合格的脚手架和安全带。安全带应高挂低用，其下方有足够的净空。

3）凡是高处作业人员事前进行身体检查。

4）高处作业人员穿轻便衣着，不得穿硬底、铁掌和易滑的鞋。

5）高处作业所使用的工具、材料严禁上下投掷。

6）不得上下垂直交叉进行高处作业。如需分层进行高处作业，中间采取隔离设施。

7）雨天进行高处作业时，架子上铺垫草垫以防滑落。

8）当风速在10米/秒及以上和雷电、暴雨、大雾等气象条件下不得进行高处作业。

（7）机具设备施工安全技术措施

1）起重设备、工机具有第三方确认的有效证书，并定期由业主检验部门进行检验，只有状态良好的设备方可运行。

2）吊车及其它重型施工机械的操作人员经过培训、持有安全操作证，并经业主确认。

3）工作前，操作人员检查机械设备的清洁、紧固、润滑、保护接地等情况，确认合格后，方可启动。

4）操作人中不得擅自离开工作岗位，严禁把设备交给非批量定人员驾驶和操作。

5）运转中的机械设备严禁进行维修、保养、润滑、紧固、调整等工作。机械设备设有专人负责使用和管理，其他人员不得乱动。

6）机械设备不得带病运行和超负荷使用。

（8）脚手架和梯子施工安全技术措施

1）各种形式的脚手架要符合相应的安全标准，且护栏、路踢脚板、上下梯子等必须齐全。

2）脚手架安装后，由安全部门检查验收并悬挂“合格”、“不合格”标志，不合格的架子和材料禁止使用。

3）未经授权的人员不得改动脚手架和工作平台。

4）脚手架每周全面检查一次，并做检查记录。每次使用前，应快速目检脚手架的整体状况，及时发现和整改损坏部件。

5）安装和拆除脚手架区域要设立安全警戒区。

6）梯子的使用要做到下述要求：

所有直梯应安装防滑梯脚，顶部应超出支撑点一米并用铁丝与支撑点固定；

人字梯应充分打开并锁住横杆，不准站在人字梯的顶端工作；

一把梯子不能有两人同时在上面工作；

带电作业禁止使用金属梯子。

安全消防措施

（1）消防职责

1）贯彻执行消防法规和有关规定。

2）组织制定岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡查制、安全防火检查制度、防火操作制度。

3）划分防火责任区，指定区域防火负责人，明确职责，逐级落实防火任务。

4）领导专职、义务消防队（员），加强管理教育和业务训练，组织演练、演飞；定期组织防火安全检查。

5）负责组织消防器材设备的配置、维修和管理。

6）负责组织向职工进行防火安全教育，普及消防知识，提高职工防火警惕性。

7）对各种专业人员和新进场工作的职工，进行专业防火安全知识教育。

8）配备专人，负责经常检查、监督危险仓库的消防安全工作。

（2）施工现场的防火要求和管理

1）施工现场的防火要求

A.施工现场的平面布置图、施工方法和施工技术，均应符合消防安全要求。

B.施工现场应明确划分用火作业，易燃可燃材料堆放、仓库、废品集中站和生活等的区域。

C.施工现场的道路应畅通无阻；夜间应设照明，并加强值班巡逻。

D.不准在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

E.焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于10m。

F.乙炔和氧气瓶的存放之间的距不得少于2m，使用时两者的距离不得少于5m。

G.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用。

2）施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定。

3）施工现场用电，应严禁格按照用电的安全管理规定，加强电源管理，以便防止发生电气火灾。

4）冬季施工采取煤炭取暖，应符合防火要求和指定专人负责管理。

（3）施工现场火灾事故的管理

1）施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，以最快的速度组织抢救。

2）在火灾事故发生后，施工单位和建设单位应共同做好现场保护，并会同消防部门进行现场勘察工作。

3）对火灾事故的处理提出建议，并提出和落实防范的措施。

（4）灭火器的配备及使用方法

1）现场仓库消防灭火设施

A.仓库的室外消防用水量，应按照《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

B.应有足够的消防水源，其进水口一般不少于两处。

C.消防管道的口径应根据所需最大消防用水量确定，一般不应少于150mm，消防管道的设置应呈环状。

夜间施工措施

（1）必须保证夜间施工期间作业面和进出通道的照明充足。

1）大面积露天环境尽量采用镝灯作为主要照明灯具，必须在场面适当位置足够的照明设备，保证整个施工场地均有较好的照明，保证夜间施工有良好的照明条件。

2）采用36V低压防护灯作为临时可移动照明灯具，用于重要施工部位，作为对固定式照明的补充。

3）通道、扶梯处应设有照明灯具。

（2）充分考虑施工安全问题，不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。

（3）施工中的通道、天桥等临时工程，应设置围栏，并悬挂红灯示警标志。

（4）做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红灯，以提醒其他人注意，室外平面或基坑夜间作业安排专人值守。夜间施工需要进行特别的安全措施和安全防护的，必须在施工前完善由安全员、项目经理检查认可。

（5）夜间施工用电设备必须有专人看护，确保停电设备及人身安全。

（6）气候恶劣的情况下严禁夜间施工作业。

（7）夜间施工时，各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。

（8）每次夜间施工，项目部必须至少有一名领导班子成员值班，主管工长应在作业面上进行布置、指导和监督，以便随时多各种突发情况按安全应急预案进行应急处理。各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位，发现问题必须立即解决。

（9）实施具有重大危险源的工程项目时，必须根据重大危险源的应急救援预案措施，做好随时启动应急预案的准备。

（10）项目技术负责人组织好各分项工程管理主管工长向作业班组进行有针对性的夜间施工技术交底和安全技术交底工作。

（11）夜班加班人员必须精力充沛并视力正常。不得允许疲劳加班。加班时间不得超过规定。并应考虑为加班人员进行工资以外的餐人员饮补偿。

（12）无特殊工期要求或连续性施工要求尽量不安排夜间施工。

（13）各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外，还要建立质安主管巡查制度。

雨季施工措施（防雨措施）

（1）基坑排水。在基坑底部开挖轮廓线外缘的一侧或四周设临时排水沟，在坑底角或每隔40～50m设一个直径（或边长）40～80㎝的集水井，排水沟底部做成一定坡度，将水导入集水井内，用抽水泵将水井内水抽入基坑外排水明沟内。基坑开挖后及时组织验收，浇捣垫层砼，如受雨水浸泡应及时抽干水，清除基坑受干扰的基层，按要求利用砼或块石等补填超挖部分。开挖基坑（槽）应注意边坡稳定，必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑，加强检查；

（2）保持道路畅通；

（3）防雷措施：井架、脚手架应设置避雷针，底部可靠接地，以防雷击；

（4）雨季施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成；填方施工中取土、运土、铺填、压实等各工序应连续进行，雨前应及时压实已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以排除雨水；

（5）雨季施工应严格遵守用电安全制度，防止漏电事故；

（6）做好现场作业人员的雨衣、雨鞋等劳保用品的购置、发放工作，雨季作业危险工种应暂停施工，如有确实赶工期的现象，待落实安全、质量、防雨措施后方可作业，雨天严禁室外电焊作业，确保焊接件的质量可靠性；

（7）搞好水泥库等原材料的现场排水、防漏工作；

（8）施工现场准备足够排水设备，包括潜水泵、污水泵、清水泵等。

防雷击措施

（1）脚手架防雷措施

脚手架安装防雷装置，防雷装置的冲击接地电阻值控制在4欧姆内；脚手架立杆顶端做避雷针，可用直径25～32mm、壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径12mm的镀锌钢筋制作，与脚手架立杆顶端焊接，高度不小于1米；将脚手架所有最上层的大横杆全部接通，形成避雷网络。

接地板用不小于Φ20的圆钢，水平接地板可用厚度不小于4mm，宽25～40mm的角钢制作。接地板的设置，可按脚手架长度每25米（或小于50米）设置一个，接地板埋入地下的最高点应深入地下不小于500mm。

接地线可采用直径不小于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢，接地线的连接应保证接触可靠，在脚手架的下部连接时，应用两道螺栓卡箍，并加设弹簧垫圈，以防松动。保证接触面不小于10cm2，连接时将接触面的油漆及氧化层清除，使其露出金属光泽，接地线与接地板的连接应用焊接，焊缝长度应大于接地线直径的6倍或扁钢宽度的2倍。

接地装置完成后，要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置，应选择人们不易走到的地方，以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤，同时应注意与其它金属物或电缆之间保持一定距离（一般不小于3米），以免发生击穿危害，在施工期间遇有暴雨时，脚手架上的操作人员应立即撤离到安全地方。

（2）钢筋棚及各类电气设备接地与接零措施

工地施工用电检查主要有外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电气装置、变配电装置和用电档案几个环节。每个环节都不能忽视。在施工现场每个安全问题都是相对的，而非绝对。因此，对任何问题都不能抱有侥幸心理。特别在施工用电设备接地与接零保护初次检查验收一定要过细，这是防止施工电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。

保护接地与保护接零：

工作接地——将变压器中性点直接接地，阻值小于4Ω。目的在于保护低压侧系统电气设备不至于被高压侧电流蹿入低压侧造成摧毁。

保护接地——所有电气设备外壳与大地连接，阻值小于4Ω。目的在于设备漏电时，人员触碰到电气设备不至于发生触电。

保护接零——将电气设备外壳与电网零线连接。目的是将设备的碰壳故障改变为单项短路故障由保护接零与保护切断相配合，形成单相短路电流迅速增大截断保险或致自动开关跳闸，保护电器设备并达到避免人员触电。

重复接地——在设备集中处和重要设备处（搅拌机棚、钢筋加工区、塔吊、外用电梯、物料提升机），中性点直接接地系统中，将零干线一出或多处用金属导线直接连接接地装置，阻值小于10Ω。目的是在保护零线断线后能起到补充保护作用。同时也起到降低漏电设备对地电压和缩短故障持续时间。施工现场重复接地不能少于三处（始端、中间和末端）。

工作零线与保护零线：

总配电箱进线四根出线五根，使用五芯电缆。工作零线与保护零线必须分设，不能接错，否则将造成设备带电。

1）保护零线由工作接地处或配电室（总配电箱）电源侧零线处引出。

2）总配电箱设两块端子板，一块为工作零线N端子板与配电箱绝缘，一块为保护零线PE端子板与配电箱电气连接。

工作零线必须穿过漏电保护器，保护零线禁止穿过漏电保护器。

工作零线严禁做重复接地，保护零线必须做重复接地。

五芯电缆中绿/黄双色线为保护零线专用。不得使用四芯电缆外加一根做保护零线。

开关箱：

三级配电就是总配电箱→分配电箱→开关箱。两级保护就自分配电箱→开关箱加装漏电保护器。分配电箱为第一级保护，开关箱为第二级保护；

设漏电保护器的目的是防止作业人员触电，能在瞬间切断电源；

隔离开关一定要能够有“明显可见分断点”，通常选用刀开关或刀型转换开关；空气开关不能用作隔离开关；动力开关箱与照明开关箱分设；做到一机、一闸、一漏、一箱，所有配电箱设备必须重复接地。

防风措施

（1）及时收听天气预报，与气象台、站保持联系，防止寒流、大风等天气的突然袭击。

（2）对项目部设施进行定期、全面、仔细的防风安全检查，检查内容包括活动房的加固钢丝绳的安装、各类标志标牌的固定、窗户等的固定是否牢固可靠。对存在安全隐患的部位进行整改，安排专职人员进行复查。

（3）当作业人员高处进行检查、维修、保养工作时，应避免在大风天气进行，如确实需要，需设置保险绳，做好防护措施。

（4）在高处作业完成后，需将所有零件、工具、废弃物一并清理干净，避免因大风吹落造成的伤人、伤物事故。

（5）安全员在大风时要加强巡逻，检查区域内的房屋门窗是否关好、阳台是否有易被吹落的物品、标志标牌、条幅等是否有被吹落的危险，发现隐患及时上报，督促整改。

（6）风力超过5级不得施工。

（7）制定“防大风”“防超级大风”专项应急预案，编制专项行动单，规范人员、物资、材料准备，并组织培训和演练。安全部门应组织专项安全检查并及时处理缺陷。

（8）大风到来之前要及时安排作业人员撤离到安全区，注意人身安全。

（9）大风到来之前，按照“三防”应急预案，大风分级行动对所管辖的区域和主要设备如高耸独立的机械、脚手架、未装好的钢筋、模板、临时设施等进行检查、处置、临时加固。堆放在楼面、屋面的小型机具、零星材料要堆放加固好，不能固定的东西要及时搬到建筑物内，高空作业人员应及时撤至安全地带。大风过后，要立即对模板、钢筋，特别是脚手架、电源线路进行仔细检查，发现问题要及时处理，经现场负责人同意后方可复工。

（10）将加强临时设施的安全管理。要对施工现场的宿舍、办公室、仓库、围墙等临时设施进行一次全面的安全检查，重点检查临时用房，有隐患的，采取措施，该加固的一定要进行加固，对不能保证人身安全的，要及时撤离人员并予以拆除，防止坍塌事故的发生。

（11）大风暴雨影响期间，停止施工作业，切断电源，严密监控工地围墙、垂直起重设备械设备等安全状况，采取相应的防风加固等安全防护措施，防止发生围墙倒、设备倾覆、触电等重大安全事故，发现重大险情，要立即采取措施，并及时报告有关部门。

防雪措施

（1）冬季施工应做好“六防”（防寒、防冻、防火、防煤气中毒、防滑、防交通事故）工作，并提前检修、保养架桥机、龙门吊、发电机等大型机械，更换各类机械的机油、液压油、防冻液，防止施工机械润滑油（脂）和管路内油质受冻凝固；发电机组水箱应加防冻液或隔夜时将水放掉。

（2）冬期施工应采取防滑、防冻措施。霜雪过后，应及时清扫施工现场道路及架桥机、桥墩支座上的积雪、浮冰。严禁将支座安放在有薄冰层的垫石上，防滑路段、架桥机上及有防滑要求的地方应撒工业盐、砂子或铺草我、麻袋，上下楼梯应绑扎麻袋防滑，以防高空坠落。

（3）施工现场雨雪中带电作业极易发生漏电及电气短路故障，必须对检查出的问题线缆进行更换，对电气元件及设备应加强各项防雨措施，施工现场应满足三级配电两级保护、一机一闸等用电要求。

（4）冬期施工使用的储气罐、氧气瓶、乙炔瓶、连接胶管发生冻结时，严禁使用明火烘烤或用金属器具敲击气阀。

（5）冬季雨雪天气施工时，作业人员必须按规定穿戴冬季防寒用品，衣着在保暖的同时不能过于臃肿，防寒工作帽的帽耳应有风眼，无风眼的防寒帽严禁将帽带系紧，确保听力正常。施工作业人员及现场管理人员，必须穿胶底的防滑鞋，严禁穿硬底鞋、塑料底鞋。

安全保卫措施

（1）建立施工现场安全保卫制度，落实治安工作管理责任人；

（2）施工现场配备专职保卫人员，昼夜有专人值班并作好值班记录；

（3）施工现场的管理人员、作业人员必须佩戴统一制作的胸卡或明显的符号，标明姓名、单位、工种或职务。

职业健康安全保护措施（劳动保护措施）

（1）一般规定

1）项目经理部对劳动者进行上岗前和经常性的宣传教育和培训。

2）公司按国家有关规定，组织对从事有害作业的人员进行上岗前和每年一次的职业健康检查，并及时将检查结果告知劳动者本人。

3）所有进入施工现场的员工应按规定穿戴公司统一发放的工作服、安全帽、工作鞋等个人防护用品。

4）不得安排有职业禁忌症的员工从事与该禁忌相关的有害作业。

5）在可能发生急性职业中毒和职业病的有害作业场所，必须配备医疗急救药品和急救设施。

（2）现场卫生设施

1）根据生产特点，实际需要和使用方便的原则，为员工提供必要的卫生设施。

2）现场应设置清洁卫生的茶水供应点及其它必要的职工生活设施。

3）建立卫生责任制，施工现场食堂必须符合有关卫生要求，确保清洁卫生，防止食物中毒和传染病。

（3）有害物控制

1）对职业危害因素（物质）的浓度（强度）实行严格控制，使之达到国家规定的标准。

2）特殊环境下无法达到国家规定标准的，必须采取个人防护措施保护员工健康。

3）如有有害物质出现，所有人员都做好的保护，并在第一时间内向有关安全管理人员报告。

（4）职业病管理

1）职业病的诊断鉴定，由医疗保险定点医院或项目合同医院初步诊断，报公司安全监督部，由公司安全监督部报告市职业病防治所，由职业病诊断鉴定组织诊断鉴定。

2）当公司安全监督部接职业病诊断鉴定组织的结论定为职业病后，填定职业病登记表，按国家有关规定进行职业病报告。

3）急性职业中毒和其他急性职业病诊治终结，疑有后遗症或慢性职业病的，应当由市级职业病诊断鉴定组织予以确认。

（5）急救设施和紧急医疗服务

1）急救和医疗服务

提出必要的急救医疗处理系统来处理大小事故，这些包括急救空间，应急处理设施和适当的运输工具。现场配备经过培训的合格医疗人员来处理所有事故（疾病）的受伤人员或生病人员。

2）紧急援助

应与最近的消防部门、医院取得联系，达成有关紧急援助协议，确定联系方式、联络人员和联络电话。

电话：紧急电话号码，及联络人员姓名应张贴在现场醒目处并长期保持，以确保现场人员能随时保持紧急联络。

应急保障措施

（1）登高作业安全事故应急预案（高处坠落事故的应急预案）

1）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克，去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°，尽快送医院进行抢救治疗。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。

2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸人，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

3）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4）发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等。

5）动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

（2）有害气体窒息安全事故应急预案

1）有害气体超标人井内作业控制措施

A.检测发现有害气体超标，人井应设置有害气体警示标识，防止未经许可人员进入。

B.进入超标有害气体人井内作业前，应进行有害气体危害因素识别和评价。

C.制定和实施有害气体中毒的危害防护控制计划、进入许可程序和安全作业操作规程。

D.进入有害气体超标人井内作业前，应采取净化、通风等措施，对人井内空间充分清洗。提供符合要求的监测、通风、通信、个人防护用品设备、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必需设备，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。

E.在进入有害气体超标人井内作业期间，至少要安排1名监护者在人井外持续进行监护。

F.指定专人按要求培训作业者、监护者和作业负责人。

G.制定和实施许可进入程序、应急救援程序与呼叫程序，配备符合要求的通风设备、个人防护用品、应急救援设备，防止非授权人员进行急救。

H.当按照有害气体中毒的危害防护措施不能有效保护劳动者时，应对进入有害气体超标的人井内作业进行重新评估，并且要修订控制计划。

2）窒息性气体中毒事故应急救援

A.救援机构应具备有效实施救援服务的装备；具有将作业者从特定密闭空间或已知窒息性气体危害的密闭空间中解救出来的能力。

B.救援人员应经过专业培训，培训内容应包括基本的窒息性气体中毒急救和心肺复苏术，每个救援机构至少确保有1名人员掌握基本急救和心肺复苏术技能。还要接受作为密闭空间作业者窒息性气体中毒所要求的培训。

C.救援人员应具有在规定时间内在密闭空间窒息性气体危害已被识别的情况下，对受害者实施救援的能力。

D.救援吊救设施系统应符合以下条件：每个作业者均应使用胸部或全身套具，绳索应从头部往下系在后背中部靠近肩部水平的位置，或能有效证明从身体侧面也能将工作人员移出密闭空间的其他部位。在不能使用胸部或全身套具，或使用胸部或全身套具可能造成更大危害的情况下，可使用腕套，但须确认腕套是最安全和最有效的选择。在密闭空间外使用吊救系统救援时，应将吊救系统的另一端系在机械设施或固定点上，保证救援者能及时进行救援。

E.迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，立即吸氧并保持呼吸道通畅。

F.呼吸抑制时给予呼吸兴奋剂，心跳及呼吸停止者，应立即施行人工呼吸和体外心脏按压术，直至送达医院。

（3）通信机房火灾控制应急预案

1）通信机房的火灾事故危险源

A.有些通信机房在装修时使用了大量的木材、胶合板、塑料等可燃性材料，而由于通信设备高度自动化、技术密集、设备贵重、内在联系紧密，诸多电气设备常伴有静电、火花、电弧和表面高温存在，传输电缆密布于机房每个角落，发生火灾的机率较高。

B.通信机房里的电气设备选型不当、安装不符合规范，导致超负荷或短路起火成灾；线路敷设不当或外部线路交叉，也容易造成强电侵入设备，引起芯线发热着火；通信设备虽然大都是低压直流电，但有的也使用交流电，当设备长时间连续工作时，元器件因质量、故障、老化或接触电阻过大而发热着火，引燃可燃物扩大成灾；防雷措施不当，如避雷引下线与机房电缆距离过近，遭受雷电直接袭击也可能起火成灾。

C.通信机房的建筑结构和消防安全设施。机房防火设计不符合规范，相当一部分建筑内部装修采用可燃性材料进行间隔、吊顶、饰面、吸音而极易引发火灾；加之通信机房使用性能复杂，机房内敷设管线，开凿孔洞较多，破坏了建筑防火分隔；通信管道的保温材料、木制机架、窗帘等可燃物易被引燃蔓延成灾；通信机房不按规定安装火灾自动报警系统，有的虽然安装但无法投入使用；还有的不重视消防给水系统建设，消防栓不足，水压达不到设计要求，发生火灾时不能提供足够的水源。

D.在对设备进行维修保养时，由于操作人员防范意识差，违反操作规程，易发生火灾，如在使用电炉、电烙铁、烘箱等工具时，通信电缆维修施工中使用喷灯、对设备进行焊接等明火作业时，使用酒精等清除机件设备时。

2）通信机房的火灾隐患预防

A.机房内施工不得使用明火，需要动用明火时应经相关单位部门批准。

B.作业人员不得触碰机房内的在运设备，不得随意关断电源开关。严禁将交流电源线挂在通信设备上。使用机房原有电源插座时必须先测量电压、核实电源开关容量。

C.不得在机房使用切割机加工铁件。切割铁件时，严禁在砂轮片侧面磨削。

D.安装机架时应使用绝缘梯或高凳。严禁攀踩铁架、机架和电缆走道。严禁攀踩配线架支架和端子板、弹簧排。

E.带电作业时，操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使用绝缘良好的工具。在带电的设备、列头柜、分支柜中操作时，作业人员应取下手表、钥匙链、戒指、项链等随身金属物品、饰品。作业时，应采取有效措施防止螺丝钉、垫片、铜屑等金属材料掉落在机架内。

F.搬运蓄电池等化学性物品时，应戴防护手套和眼镜，注意防振，物体不可倒置。如物体表面有泄漏的残液，必须用防腐布清擦，严禁用手触摸。

G.搬运重型或吊装体积较大的设备时，必须编写安全作业计划。项目负责人必须对操作人员进行安全技术措施交底，并设专人指挥，明确职责，紧密配合，保证每一项措施的落实，使设备安全放置或吊装到位。

H.布放光（尾）纤时，必须放在光纤槽内或加塑料管保护。

I.布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须采用整条线料，中间严禁有接头。电源线端头应作绝缘处理。

J.交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须保持5cm以上。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

K.严禁架空交、直流电源线直接出、入局（站）和机房。严禁在架空避雷线的支柱上悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压电力线。

L.交、直流配电瓶和其他供电设备正、背面前方的地面应铺放绝缘橡胶垫。如需合上供电开关，应首先检查有无人员在工作，然后再合闸并挂上“正在工作”的警示标志。

M.设备加电时，必须沿电流方向逐级加电，逐级测量电压值。插拔机盘、模块时，操作人员必须配戴接地良好的防静电手环。

N.焊线的烙铁暂时停用时应放在专用支架上，不得直接放在桌面或易燃物旁。

O.机房工作完毕离开现场时，应切断施工用的电源并检查是否还有其他安全隐患，确认安全后方可离开现场。

3）通信机房火灾事故应急救援

A.通信机房发生火灾，发现人应及时就近拨打移动项目经理及监理电话和火警电话119，并立即向负责人报告。火灾事故报警要点：

a.火灾地点；

b.火势情况；

c.燃烧物和估计数量；

d.火灾现场人员受困情况；

e.报警人姓名及电话号码。

B.接警的事故应急现场指挥部成员应迅速赶赴火灾现场，辨析火势情况后决定启动何级应急预案，并通知召集各应急小组进行应急准备。

C.根据火情投入灭火施救力量，尽力将火源与设备隔断，扑灭火灾；

D.灭火施救人员在灭火过程中要采取相应的个人防护措施，防止烧伤或燃烧中产生的气体引起的中毒、窒息，防止触电。

E.配合做好保护现场、配合调查和举证工作。

4）带电灭火应注意的有关事项

当救火人员灭火时，不要使身体的任何部分及救火器具等，与电线、电器设备接触。有时为了争取时间来不及断电，或因生产需要及其他原因，不允许断电，需要带电灭火时，一般使用二氧化碳、干粉、干黄砂等器物实施灭火扑救；但绝对不可用水或泡沫灭火器进行扑救；因为水和泡沫都有导电的危险，用它们灭火，将会造成触电事故。

A.应按照灭火剂的种类选择不导电的灭火器（如，二氧化碳、干粉灭火剂等）灭火；

B.如需用水枪灭火时，宜用喷雾水枪；

C.人体与带电体之间要保持必须的安全距离；

D.如遇带电导线跌落地面，要划出一定的警戒区，防止跨步电压伤人。

（4）触电事故应急预案

1）触电事故预防措施

A.坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

B.建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

C.检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

D.临时配电线路必须按规范架设，架空线必须从采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。

E.施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定。

F.施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

G.应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突然出事。

H.在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

I.为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断，配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。

J.开关箱应由分配电箱配电。注意一个开关控制两台以上的用电设备不可一闸多用，每台设备应由各自开关箱，严禁一个开关控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。

K.配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。

L.电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。

M.施工现场的照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

N.电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

2）触电事故应急救援

A.当人体触电以后，可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体，不能自己摆脱电源。抢救的首要步骤就是使触电者尽快脱离电源。救护人千万不要用手直接去拉触电的人，防止发生救护人触电事故。

B.低压触电事故使触电者脱离电源的方法和措施

a.如果触电地点附近有电源开关或电源插销等，可立即拉开开关或拔出插销，断开电源。

b.若触电地点附件没有电源开关或电源插销，可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源；或用干木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

c.当电线搭落在触电者身人或被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或拉开电线。

C.高压触电事故使触电者脱离电源的方法和措施

a.立即通知有关部门停电。

b.戴上绝缘手套、穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具，按顺序拉开开关。

c.抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，切断电源。

d.如触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚无未确认线路无电，救护人员在未做好安全措施前，不能接近断线点8--10米范围内，防止跨步电压伤人。

D.触电者的急救

当触电者脱离电源以后，要根据电击情况的轻重，进行抢救。

a.如果触电者的伤害并不严重，没有失去知觉，神志清醒，只是感到有些心慌、乏力、四肢发麻时，应使触电者立即休息，保持安静，切不可乱吵乱叫。救护人员不要远离触电的人，要严密注视触电者有无异常变化。

b.如果触电者还能呼吸，心脏尚跳动，但已失去知觉，应让伤者休息，保持安静，将衣服松开，以便使其呼吸畅通。同时，应加强观察，以防情况发生变化。

c.如果触电者伤势比较严重，已停止了呼吸，心脏微有跳动时，应立即进行人工呼吸。

d.如果触电者呼吸和心跳均已停止，应对伤者立即进行人工呼吸和人工胸外心脏挤压进行急救。

E.紧急抢救的方法如下

当触电者脱离电源以后，要根据电击情况的轻重，进行抢救。

a.在心跳骤停的极短时间内，首先进行心前区叩击，连击2-3次。然后进行胸外心脏按压及口对口人工呼吸。具体方法是，双手交叉相叠用掌部有节律地按压心脏，这种做法的目的在于使血液流入主动脉和肺动脉，建立起有效循环。做口对口人工呼吸时，有活动假牙者应先将假牙摘下，并清除口腔内的分泌物，以保持呼吸道的通畅。然后，捏紧鼻孔吹气，使胸部隆起、肺部扩张。心脏按压必须与人工呼吸配合进行，每按心脏4-5次吹气一次，肺部充气时不可按压胸部。

b.无论何种情况，都应及时与医院联系，使触电者得到及时抢救。

（5）交通事故应急预案

1）交通事故预防措施

A.加强车辆保养，定期检查车辆安全设施配备情况、车辆轮胎磨损状态，将安全隐患消灭在萌芽状态。对安全状况不合格的车辆，不允许上路行驶。

B.遵守交通规则，倡导和创造良好的道路交通秩序，提供安全有序、畅通和谐的工作和生活环境。做到遵守交通规则，文明出行。

C.加强安全教育。进一步对汽车驾驶人员加强安全培训和教育。禁止酒后、疲劳驾驶和违章超速行驶，禁止在恶劣天气、恶劣路况强行行驶，确保人身、车辆安全。

D.通信工程路面施工，应取得交通管理部门的许可，并按照规则设置好施工安全警示路障，做到文明施工

E.夜间施工，应设置有红灯警示，安全警示筒（路锥）路障应达到有反光效果。

2）交通事故应急救援

A.当发生了交通事故，首先要做好事故现场的秩序维护、遇难人员营救、必要的公众隔离、保证交通畅通等。

B.立即向单位领导报告，向有关（交通管理）部门报告。

交通肇事电话：122

医疗急救电话：120

C.做好事故现场控制，严防次生灾害再发生。

D.配合做好保护现场、配合调查和举证工作。

（6）通信中断应急预案

1）通信中断预防和措施

A.危险源监控点。

B.主干电（光）缆所在电缆支架损坏或电缆井（沟）的构件损坏，拉断或砸断主干电（光）缆。

C.主干电（光）缆所在电缆井（沟）起火，烧毁主干电（光）缆。

D.通信系统工作环境包括设备间的空气质量、温度和湿度、抗电磁干扰能力等。

E.认真执行定巡检制度，加强对主干电缆所在电缆支架或电缆井（沟）的构件巡视，若发现电缆支架固件锈蚀和松动的情况，则及时维修、更新。

2）通信中断应急救援

A.及时记录事故发生现象、设备损坏情况和事故处理情况等原始资料。

B.先抢修、后修复，查找故障原因，认真执行安措，消除缺陷，不留隐患。

C.检修人员详细检查、处理情况汇报，由负责人紧急召开事故分析会.

D.问题整改完毕，验收合格后，将整理资料汇总存档。

（7）损坏市政设施应急预案

损坏市政设施预防和措施

1）预防为主，根据实际情况进行分析、预测，及时发现可能发生的市政设施损坏紧急事件，并落实有效的控制措施，把时间解决在初始阶段。

2）在市政设施损坏应急处置工作协调小组统一领导和指挥下，各部门充分发挥职能作用，快速反应，密切配合，协调作战，高效，稳定的展开各项处置工作。

3）快速到位，有序开展处置工作，及时有效控制事发现场，防止事态蔓延，消除危害。

4）采取一切有效措施和手段，尽最大努力和可能，最大限度的避免和减少人员伤亡，减少财产损失和社会影响。

6.重大危险源辨识及管控措施

根据本工程特点，辨识出以下重大危险源，并制定相应管控措施：

高压设备带电作业；1.严格执行“两票三制”；2.设置绝缘隔离措施；3.配备专职监护人

高处坠落：1.作业人员佩戴安全带；2.搭设安全网；3.作业平台验收合格

物体打击：1.佩戴安全帽；2.物料堆放稳固；3.交叉作业设置隔离层

触电事故：1.临时用电采用“三级配电两级保护”；2.设备接地接零保护；3.定期检测漏电保护器

电缆沟坍塌：1.按规范放坡或支护；2.沟边堆载距沟边不小于1m；3.设置警示标志。

3.环境保护保证措施

本工程环保目标为施工过程中严格遵守环境保护相关规定，减少施工对周边环境的影响，达到太原市环境保护要求。严格落实国家及太原市环境保护相关规定，针对施工过程中可能产生的环境污染制定专项防控措施，减少施工对周边环境的影响。施工扬尘管控方面，施工现场裸露土方全部采取覆盖措施，材料堆放场设置围挡、覆盖防尘网，场内施工道路定期洒水降尘，垃圾、渣土及时清运，清运车辆出场前进行冲洗，避免带泥上路，垃圾渣土运输采用密闭车辆，防止沿途遗撒。

定期组织施工人员进行环保知识培训，内容涵盖国家及太原市环境保护相关规定、施工过程中的环境污染防控措施、环保设备的使用方法等方面，提高施工人员的环保意识和操作技能。培训结束后进行考核，考核合格后方可上岗作业。

施工废水管控方面，施工现场设置沉淀池、隔油池，土建施工产生的泥浆水、设备清洗产生的废水经过沉淀处理达标后，方可排入城市市政排水管网，严禁未经处理直接排放，施工过程中产生的废油、废绝缘材料等危险废弃物，统一收集存放，交由有资质的专业单位进行处置，严禁随意丢弃污染土壤和水体。

施工垃圾管控方面，施工现场设置分类垃圾收集点，将建筑垃圾、生活垃圾分类收集，定期清运至指定的垃圾消纳场所，可回收材料分类回收利用，减少废弃物排放，严禁在施工现场焚烧各类废弃物，避免产生有毒有害烟气污染大气。针对电缆排管开挖、电缆井施工产生的弃土，及时清运至指定地点，严禁随意倾倒占用城市道路或绿地，施工完成后及时恢复施工占用场地的地貌，清理平整场地，恢复原有绿化。

定期开展环保检查，包括日常巡查、专项检查等。日常巡查由专职环保管理人员每天进行，重点检查施工扬尘管控、施工废水管控、施工垃圾管控等环保措施的落实情况；专项检查针对施工过程中的重点环保环节进行，如电缆排管开挖、电缆井施工等。对检查中发现的环保违规行为，及时进行纠正，情节严重的进行处罚。

4.消防安全保证措施

本工程消防安全目标为零事故，确保施工现场及周边人员的生命财产安全。建立健全施工现场消防安全管理制度，落实各级消防安全责任制，明确消防安全管理人，定期开展消防安全检查，及时消除火灾隐患。施工现场按规定配置足够的消防器材，在材料堆放场、仓库、配电室加工区、办公区、生活区等重点防火区域，按要求布置灭火器、消防水桶、消防沙箱等消防设施，消防设施周边严禁堆放材料、设备，保证消防通道畅通，消防通道宽度满足消防车通行要求。

定期组织施工人员进行消防安全知识培训，内容涵盖消防安全管理制度、消防器材的使用方法、火灾逃生路线、火灾应急处置措施等方面，提高施工人员的消防安全意识和应急处置能力。培训结束后进行考核，考核合格后方可上岗作业。

严格落实动火作业审批制度，施工现场进行电气焊、切割等动火作业，必须办理动火审批手续，作业前清理作业区域周边的易燃、易爆物品，安排专人看火，作业完成后检查确认无遗留火种方可离开。严格管理易燃、易爆材料，油漆、稀料、绝缘溶剂等易燃危险品单独存放于专用危险品仓库，仓库设置通风设施、严禁明火，存放量符合安全要求，搬运过程中避免碰撞、摩擦产生火花。

定期对施工人员开展消防安全教育培训，普及消防安全知识，让施工人员掌握消防器材的使用方法、火灾逃生路线，制定火灾事故应急救援预案，定期组织消防演练，提高施工人员火灾防范和应急逃生能力。对施工现场的临时用电进行规范管理，严禁私拉乱接电线，配电箱配备漏电保护装置，定期检查电气线路绝缘情况，避免因电气短路引发火灾。

定期组织消防演练，演练内容包括火灾报警、火灾扑救、人员疏散、伤员救治等方面，检验消防应急预案的可行性和有效性。演练结束后进行总结评估，针对演练中发现的问题及时进行整改，不断完善消防应急预案。

5.降噪施工保证措施

本工程降噪目标为施工过程中严格遵守噪声污染防治相关规定，减少施工噪声对周边居民的影响，达到太原市区域环境噪声排放标准。本工程位于太原市城区棚户区改造区域，周边居民集中，严格落实太原市噪声污染防治相关规定，合理安排施工时间，严禁在夜间（22：00至次日6：00）和中午（12：00至14：00）进行产生噪声污染的施工作业，因工艺要求必须连续施工的，提前办理夜间施工许可手续，公示周边居民，采取强化降噪措施，最大限度降低噪声影响。

定期组织施工人员进行降噪知识培训，内容涵盖太原市噪声污染防治相关规定、施工过程中的降噪措施、降噪设备的使用方法等方面，提高施工人员的降噪意识和操作技能。培训结束后进行考核，考核合格后方可上岗作业。

优先选用低噪声的施工设备和施工工艺，对产生高噪声的施工机械设备，如破碎机、挖掘机、切割机等，设置封闭降噪棚，安装消声装置，定期对设备进行维护保养，保持设备良好运行状态，减少因设备故障产生的异常噪声。合理布局施工场地，将高噪声作业区域布置在远离居民住宅的一侧，减少噪声对周边居民的影响。

针对混凝土浇筑、电缆沟开挖等产生高噪声的作业，采取分区施工、间隔作业的方式，避免长时间连续高噪声作业，施工过程中加强噪声监测，在施工边界设置噪声监测点，定期监测噪声排放值，确保噪声排放符合太原市区域环境噪声排放标准，发现噪声超标立即调整施工方案，采取进一步降噪措施。

定期开展降噪检查，包括日常巡查、专项检查等。日常巡查由专职降噪管理人员每天进行，重点检查施工时间安排、降噪设备的使用情况、噪声排放值等；专项检查针对产生高噪声的作业环节进行，如混凝土浇筑、电缆沟开挖等。对检查中发现的降噪违规行为，及时进行纠正，情节严重的进行处罚。

6.文明施工保证措施

本工程文明施工目标为施工过程中严格遵守文明施工管理要求，达到太原市文明施工标准，树立良好的企业形象。严格落实太原市文明施工管理要求，施工现场实行封闭管理，在施工区域设置连续、牢固的围挡，围挡设置符合城市管理要求，保持围挡整洁美观。施工现场出入口设置施工标识牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、项目经理联系方式、开工竣工日期等信息，接受社会监督。

定期组织施工人员进行文明施工知识培训，内容涵盖太原市文明施工管理要求、施工人员行为规范、施工现场环境卫生管理等方面，提高施工人员的文明施工意识和行为规范。培训结束后进行考核，考核合格后方可上岗作业。

施工现场材料、设备按总平面布置图分类堆放，材料堆放设置标识牌，标明材料名称、规格、检验状态，堆放整齐稳固，易燃易爆物品分类存放，设置明显的警示标识。施工现场保持整洁，施工道路平整畅通，排水设施完好，无大面积积水，施工垃圾及时清理，做到工完场清，每完成一个分项工程，及时清理施工产生的废料、包装物，保持作业区域整洁。

加强施工人员文明施工教育，规范施工人员言行，严禁施工人员寻衅滋事、扰乱周边居民正常生活，尊重当地居民的生活习惯，与周边社区、居民建立良好的沟通协调机制，及时处理施工过程中产生的矛盾纠纷，争取周边群众的理解和支持。规范施工现场临时办公区、生活区管理，保持办公区、生活区整洁卫生，生活垃圾及时清理，做好饮用水卫生管理，防止发生群体性食物中毒事件，保障施工人员身体健康。

定期开展文明施工检查，包括日常巡查、专项检查等。日常巡查由专职文明施工管理人员每天进行，重点检查施工现场封闭管理、材料设备堆放、施工现场环境卫生、施工人员行为规范等方面；专项检查针对文明施工的重点环节进行，如施工现场出入口管理、办公区和生活区管理等。对检查中发现的文明施工违规行为，及时进行纠正，情节严重的进行处罚。

（三）拟投入劳动力、机械设备、工期计划和项目班子配备情况

1.拟投入劳动力情况

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | 调试与验收阶段 | 验收整改阶段 | / | / |
| 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 技术负责人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 造价工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 施工员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 质量负责人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 安全负责人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 资料员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 材料员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 电力专业技能人员 | 8 | 23 | 25 | 25 | 12 | / | / |
| 电气安装试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 焊工 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | / | / |
| 起重工 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | / | / |
| 普工 | 10 | 12 | 20 | 10 | 5 | / | / |

2.拟投入机械设备情况

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | SY335BH | 3 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 2 | 25T汽车吊 | QY25K5 | 1 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 3 | 翻斗车 | SYM3311ZZX1F | 8 | 长沙 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 4 | 搅拌车 | 412 | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 5 | 泵车 | SYM5465THBF620S | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 6 | 起重机 | STC250E | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 7 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7-500 | 3 | 苏州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 8 | 钢筋切断机 | GT-12 | 7 | 杭州 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 5 | 上海 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 10 | 运输汽车 | 3T | 1 | 山东 | 2020 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 11 | 电力工程车 | 3T | 2 | 长沙 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 12 | 液压搬运车 | 3T | 8 | 湖北 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 13 | 电动葫芦 | 3T | 20 | 长沙 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 14 | 液压千斤顶 | 10T | 6 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 15 | 真空泵 | 5000m3/h | 1 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 16 | 手动液压机 | 240KN | 10 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 17 | 电缆输送机 | 5KN | 4 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 18 | 液压弯管机 | W27Y-108 | 1 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 19 | 液压弯排机 | 50-125mm | 2 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 20 | 牵引钢丝绳 | Φ12 | 20 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 21 | 起重滑车 | 50KN | 20 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 22 | 金属抱杆 | 100KN | 4 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 23 | 绞磨机 | 50KN | 12 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 24 | 高压电缆敷设机 | YQ3000 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 25 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 1-3T | 16 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 26 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 5T | 10 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 27 | 放线架 | 12T | 5 | 郑州 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 28 | 放线滑车 | / | 80 | 郑州 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 29 | 高空作业车 | 12m | 1 | 郑州 | 2020 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 30 | 台钻 | Φ12 | 3 | 商丘 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 31 | 导线压接机 | 1250KN | 3 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 32 | 螺帽切断机 | / | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 33 | 交流电焊机 | 300A | 3 | 山东 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 34 | 油压分离式穿孔工具 | 0-120mm | 2 | 山东 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 35 | 手动液压开线剪刀 | 120-630mm2 | 3 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 36 | 一体式液压压接钳 | 160KN | 2 | 山东 | 2021 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 37 | 振动器（插入式） | HZ6X-50 | 6 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 38 | 振动器（平板式） | 平板 | 5 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 39 | 砼磨光机 | H2660-82 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 40 | 砼切缝机 | 18型 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 41 | 木工平刨机 | 503型 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 42 | 木工手动刨板机 | / | 2 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |
| 43 | 电动套丝机 | Z1T-R2 | 1 | 山东 | 2022 | / | 良好 | 施工现场 | / |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000V兆欧表 | UT513A | 4 | 上海 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 2 | 数显绝缘子测试仪 | HT-ZX-HM | 24 | 河北 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 3 | 带绝缘操作杆的火花间隙检测仪 | 令克棒 | 40 | 浙江 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 4 | 冲孔机 | / | 2 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 5 | 工频交流耐压试验成套装置 | 10kVA/100kV | 1 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 6 | 钳型接地电阻表 | XRD2000+ | 2 | 南京 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 7 | 接地电阻摇表 | BY2571B | 8 | 武汉 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 8 | 经纬仪 | AC-2S/AP-8 | 2 | 进口 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 9 | 全站仪 | DTM352C | 1 | 进口 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 10 | GPS定位仪 | 中海达V9R | 1 | 南京 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 11 | 测高仪 | DL69 | 8 | 厦门 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 12 | 便携式激光测距仪 | PF115A | 2 | 济南 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 13 | 激光水准仪 | 268GJ | 1 | 江苏 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 14 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 2 | 河北 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 15 | 变频串联谐振试验成套装置 | 75kVA/25kV | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 16 | 电缆故障检测仪 | GD-2136 | 1 | 武汉 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 17 | （大跨跃）振动测量仪 | VM63A | 2 | 上海 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 18 | 镀锌层测试仪 | DR280 | 1 | 广州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 19 | 高压介质损耗测试仪 | 2m3/min | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 20 | 回路电阻测试仪 | HTHL-100P | 2 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 21 | 高压绝缘电阻测试仪 | 2500V兆欧表 | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 22 | 电容电感测试仪 | HTRG-H | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 23 | 变压器直流电阻测试仪 | HTZZ-H | 1 | 郑州 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 24 | 变压器变比测试仪 | HTBC-H | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 25 | 感应耐压试验装置 | 15kVA/600V150Hz | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 26 | SF6气体回收装置 | 50L/min | 1 | 郑州 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 27 | 微水仪 | HTWS-V | 1 | 郑州 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 28 | 激光垂准仪 | DZJ2 | 6 | 江苏 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 29 | 钢卷尺 | / | 20 | 四川 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 30 | 铟钢尺 | 3m | 10 | 中国 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 31 | 铟钢尺尺撑 | / | 10 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 32 | 塔尺 | 苏一光 | 5 | 江苏 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 33 | 手摇盘尺 | 长城 | 5 | 浙江 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 34 | 磁性线锤 | / | 50 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 35 | 超声波探伤仪 | USL-32 | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 36 | 毕托管 | CLY系列（铜） | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 37 | 量筒 | / | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 38 | 环刀 | 70×52 | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 39 | 游标卡尺 | 0.02mm/0-300 | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 40 | 千分尺 | / | 8 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 41 | 楔形塞尺 | / | 20 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 42 | 数字兆欧表 | 数字式 | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 43 | 钳型电流表 | T302 | 10 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 44 | 数字式万用表 | 2000型 | 8 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 45 | 电缆测试仪 | RLC-2000 | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 46 | 电压表 | T275-300 | 10 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 47 | 电热棒 | / | 3 | 中国 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 48 | 试块振动台 | 0.8×0.8 | 4 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 49 | 坍落度仪 | / | 15 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 50 | 混凝土试模 | 100×100×100 | 140 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 51 | 抗渗试模 | 175×185×150 | 60 | 中国 | 2021 | / | 施工试验、检测 | / |
| 52 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7 | 60 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 53 | 温湿度仪 | FYTH-1 | 4 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 54 | 风速仪 | AVM-07 | 2 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 55 | 风压计 | Manoair100 | 4 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 56 | 噪声计 | DSL-330 | 5 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 57 | 普通温度计 | / | 20 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |
| 58 | 避雷器测试仪 | BLQ-Ⅱ | 3 | 中国 | 2022 | / | 施工试验、检测 | / |

3.工期计划

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

计划工期：90日历天

计划开工日期：2026年06月30日

计划竣工日期：2026年09月28日

| 项目节点 天 | 10 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |
| 土建工程施工 |  |  |  |  |  |  |
| 线路工程施工 |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |  |